## Лист1
|  | ОТЧЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ за |  |  |  | 24 | февраля |  | 2020
№ | Определяемый | Единицы | Время | 10,10 | 8,30 |  | 9,35 | 9,50 | 10,25 | 9,05 | 9,20 | 2 | 14.15
п/п | показатель | измерения | отбора
|  |  | Точка | 2 подъем, после бассейна | 3 подъем | школа 6 | Главная КНС | м-н Рива 50лет октября | КНС-1 | КНС-2 | КНС-4 | 2 подъём | ул.К.Маркса,47, ВРК
отбора
ПДК, не более
1 | Запах при 20/600 С | балл | 2 | 2/1 | 1/1 |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Мутность | мг/дм3 | 1.5 | <0,58 | <0,58 |  | <0,58 | 2.1 | <0,58 | <0,58 | 1.8 |  | 1.3
4 | Цветность | градус цветн. | 20 | 1.3 | 1.3 |  | <1,0 | 1.5 | <1,0 | <1,0 | <1,0
5 | Окисляемость | мг/дм3 | 5
6 | Остаточный хлор: |  |  | 1.53 | 1.57 |  | н/обн | н/обн | 0.87 | 0.44 | 0.58
| свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 1.06 | 0.22 |  | н/обн | н/обн | 0.76 | 0.23 | 0.24
| связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 0.47 | 1.35 |  | н/обн | н/обн | 0.11 | 0.21 | 0.27
7 | рН | ед.рН | 6,0-9,0
8 | Алюминий | мг/дм3 | 0.2 | 0.14 | [7 empty] | 0.12
9 | Железо общее | мг/дм3 | 0.3
10 | Хлорид-ионы | мг/дм3 | 350
11 | Сульфат-ионы | мг/дм3 | 500
12 | Общая жесткость | 0Ж | 7
13 | Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 2
14 | Щелочность | мг/дм3 | - | 0.85 | 3.8
15 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1
16 | АПАВ | мг/дм3 | 0.5
17 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0.25
18 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000
19 | Марганец | мг/дм3 | 0.1
20 | Цинк | мг/дм3 | 5
21 | Медь | мг/дм3 | 1
22 | Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45
23 | Полифосфаты | мг/дм3 | 3.5
24 | О К Б | КОЕ/100мл | отсутствие | н/обн | пересев |  | н/обн | пересев | н/обн | пересев | н/обн
25 | Т К Б | КОЕ/100мл | отсутствие | н/обн | пересев |  | н/обн | пересев | н/обн | пересев | н/обн
26 | О М Ч | КОЕ/1мл | не более 50 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
27 | Колифаги | БОЕ/100мл | отсутствие
28 | СРК | БОЕ/20мл | отсутствие | н/обн
| Заполнил таблицу: | Мансуров М.М. |  |  |  | Переслал: | Мансуров М.М.