СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 11

Оценка надежности теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	9

Раздел 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям),  средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных  ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	10

Раздел 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	14

Раздел 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	17

3.1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов	17

3.2. Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей	53

Раздел 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	55

Раздел 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	57

Раздел 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	58

6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	58

6.2. Установка резервного оборудования	58

6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	58

6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов города	59

6.5. Устройство резервных насосных станций	64

6.6. Установка баков-аккумуляторов	64

Раздел 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	66

Раздел 8. Моделирование аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях от источников теплоснабжения Краснокамского ГО	67

8.1. Моделирование аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях Закамской ТЭЦ-5	68

Приложение 1.	70

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2018 г.	11

Таблица 2. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2019 г.	11

Таблица 3. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2020 г.	12

Таблица 4. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2021 г.	12

Таблица 5. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2022 г.	13

Таблица 6. Статистика восстановлений тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения	15

Продолжение таблицы 6.	15

Окончание таблицы 6.	16

Таблица 7. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2	18

Таблица 8. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)	22

Таблица 9. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10	26

Таблица 10. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной п. Майский до ДЮСШ2	29

Таблица 11. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной с. Черная до СОШ	32

Таблица 12. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2	35

Таблица 13. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)	39

Таблица 14. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10	43

Таблица 15. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦТП-1 до Западная, 5	46

Таблица 16. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦТП-3 до Новостройки, 1	49

Таблица 17. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от кот. с.Черная до ул. уч. ДОМ	51

Таблица 18. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	53

Таблица 19. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	54

Таблица 20. Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	56

Таблица 21. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	57

Таблица 22. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения	63

Таблица 23. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения	67

Таблица 24. Показатели надежности теплоснабжения потребителей на 2041 г.	70

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2	17

Рисунок 2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2	20

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)	21

Рисунок 4. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)	24

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10	25

Рисунок 6. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10	27

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя от котельной п. Майский до ДЮСШ2	28

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной п. Майский до ДЮСШ2	30

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от котельной с. Черная до СОШ	31

Рисунок 10. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной с. Черная до СОШ	33

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2	34

Рисунок 12. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2	37

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)	38

Рисунок 14. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)	41

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10	42

Рисунок 16. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10	44

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя от ЦТП-1 до Западная, 5	45

Рисунок 18. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦТП-1 до Западная, 5	47

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя от ЦТП-3 до Новостройки, 1	48

Рисунок 20. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦТП-3 до Новостройки, 1	49

Рисунок 21. Путь движения теплоносителя от кот. с.Черная до ул. уч. ДОМ	50

Рисунок 22. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от кот. с.Черная до ул. уч. ДОМ	52

Рисунок 23. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе № 3	68

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Обоснование метода и результатов обработки данных
по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), 
средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных 
ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения Краснокамского городского округа за период с 2018 г. по 2022 г. приведены в таблицахТаблица 1 - Таблица 5.

Интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой, 1/км/год (1/км/ч):

где, i - номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

λнач - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

𝜏iэксп- продолжительность эксплуатации участка, лет;

αi - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач должно приниматься равным 5,7 х 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода αi, должен определяться по формуле:

Основная причина повреждений квартальных тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения - наружная коррозия, которую вызывают:

подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;

непосредственным контактом трубопроводов с грунтом;

пересечением с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);

нарушением гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;

разрушением каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.

Таблица 1. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2018 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2018 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 3 | 6 | 6 | 15 | 26 | 28 | 38 | 92 | 10 | 3 | 0 | 13 | 120 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2019 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2019 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 30 | 28 | 82 | 7 | 9 | 0 | 16 | 117 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2020 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2020 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 6 | 4 | 11 | 21 | 34 | 26 | 18 | 78 | 36 | 5 | 0 | 41 | 140 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2021 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2021 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 9 | 8 | 2 | 19 | 61 | 41 | 22 | 124 | 24 | 8 | 0 | 32 | 175 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5. Статистика повреждений тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения за 2022 г.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2022 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего повреждений в тепловых сетях |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 10 | 4 | 3 | 17 | 63 | 27 | 23 | 113 | 39 | 4 | 0 | 43 | 173 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование метода и результатов обработки данных
по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения за период с 2018 г. по 2022 г. представлена в таблицеТаблица 6.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле ч:

где, Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

di - диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значение коэффициентов:

a = 2,91;

b = 20,89;

c = -1,88

Значения коэффициентов формулы (3) получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330-2012.

Таблица 6. Статистика восстановлений тепловых сетей для источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, час |  |  |  | Наименование показателя, час |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 7,17 | 4,85 | 4,25 | 4,76 | 5,48 | 4,74 | 3,86 | 3,83 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 6.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, час |  |  |  | Наименование показателя, час |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 8,10 | 6,49 | 6,26 | 6,69 | 5,37 | 7,17 | 14,93 | 8,55 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Окончание таблицы 6.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, час |  |  |  |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 15,30 | 6,05 | 5,62 | 6,73 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование результатов оценки вероятности отказа
(аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы
системы теплоснабжения по отношению к потребителям,
присоединенным к магистральным и распределительным
теплопроводам

Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов

Существующее состояние на 2023 г.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Закамская ТЭЦ-5

Закамская ТЭЦ-5 имеет несколько магистральных тепловых выводов. Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисункеРисунок 1 приведена трассировка магистрального теплопровода от Закамской ТЭЦ-5 до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 7 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 2 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 1. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2

Таблица 7. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TЭЦ-5 | Т-КТЦ | 0,515 | 70 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000726 | 0,00007263 | 0,9980888 |
| 2 | Т-КТЦ | Т-КТЦ | 0,709 | 0 | 1987 | 1 | 36 | 0,000076 | 32,31 | 0,0000000 | 0,00007263 | 0,9980888 |
| 3 | Т-КТЦ | П-6 | 0,709 | 406,2 | 1987 | 1 | 36 | 0,000076 | 32,31 | 0,0000310 | 0,00010360 | 0,9971023 |
| 4 | П-6 | П-6 | 0,800 | 0,0 | 1987 | 1 | 36 | 0,000076 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00010360 | 0,9971023 |
| 5 | П-6 | П-6 | 0,800 | 0 | 1987 | 1 | 36 | 0,000076 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00010360 | 0,9971023 |
| 6 | П-6 | Т-2-9 | 0,616 | 332 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000328 | 0,00013642 | 0,9962059 |
| 7 | Т-2-9 | Т-2-11 | 0,616 | 83 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000082 | 0,00014461 | 0,9959822 |
| 8 | Т-2-11 | Т-2-14 | 0,616 | 308 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000304 | 0,00017504 | 0,9951517 |
| 9 | Т-2-14 | Т-2-14А | 0,616 | 21 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000021 | 0,00017714 | 0,9950946 |
| 10 | Т-2-14А | Т-2-14Б | 0,616 | 33 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000032 | 0,00018035 | 0,9950071 |
| 11 | Т-2-14Б | Т-2-15 | 0,616 | 30 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000030 | 0,00018331 | 0,9949263 |
| 12 | Т-2-15 | Т-2-17 | 0,616 | 173 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 27,75 | 0,0000171 | 0,00020036 | 0,9944614 |
| 13 | Т-2-17 | Т-2-17 | 0,800 | 0 | 1986 | 1 | 37 | 0,000099 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00020036 | 0,9944614 |
| 14 | Т-2-17 | Т-2-19 | 0,706 | 257 | 1994 | 1 | 29 | 0,000019 | 32,16 | 0,0000049 | 0,00020524 | 0,9943073 |
| 15 | Т-2-19 | Т-2-19 | 0,800 | 0 | 1994 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00020524 | 0,9943073 |
| 16 | Т-2-19 | К-2-20 | 0,517 | 92 | 1994 | 1 | 29 | 0,000019 | 26,76 | 0,0000017 | 0,00020698 | 0,9942616 |
| 17 | К-2-20 | К-2-21 | 0,517 | 128 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 26,76 | 0,0000024 | 0,00020942 | 0,9941976 |
| 18 | К-2-21 | К-2-23 | 0,517 | 231 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 26,76 | 0,0000044 | 0,00021382 | 0,9940820 |
| 19 | К-2-23 | К-2-24 | 0,517 | 182 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 26,76 | 0,0000035 | 0,00021727 | 0,9939912 |
| 20 | К-2-24 | К-2-25 | 0,517 | 15 | 1994 | 2 | 29 | 0,000019 | 26,76 | 0,0000003 | 0,00021757 | 0,9939836 |
| 21 | К-2-25 | К-2-27 | 0,517 | 78 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 26,76 | 0,0000077 | 0,00022522 | 0,9937826 |
| 22 | К-2-27 | К-2-27 | 0,800 | 0 | 1986 | 2 | 37 | 0,000099 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00022522 | 0,9937826 |
| 23 | К-2-27 | Т-2-27А | 0,309 | 7 | 1991 | 2 | 32 | 0,000032 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00022544 | 0,9937790 |
| 24 | Т-2-27А | Т-2-27-1 | 0,309 | 35 | 1991 | 1 | 32 | 0,000032 | 16,44 | 0,0000011 | 0,00022655 | 0,9937611 |
| 25 | Т-2-27-1 | К-2-27-3 | 0,309 | 40 | 1991 | 1 | 32 | 0,000032 | 16,44 | 0,0000013 | 0,00022782 | 0,9937406 |
| 26 | К-2-27-3 | Т-2-27-5А | 0,309 | 22 | 1991 | 1 | 32 | 0,000032 | 16,44 | 0,0000007 | 0,00022851 | 0,9937295 |
| 27 | Т-2-27-5А | К-2-27-5 | 0,309 | 17 | 1991 | 2 | 32 | 0,000032 | 16,44 | 0,0000005 | 0,00022905 | 0,9937208 |
| 28 | К-2-27-5 | К-2-27-7 | 0,309 | 76 | 1991 | 2 | 32 | 0,000032 | 16,44 | 0,0000024 | 0,00023145 | 0,9936821 |
| 29 | К-2-27-7 | К-2-27-7 | 0,800 | 0 | 1991 | 2 | 32 | 0,000032 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00023145 | 0,9936821 |
| 30 | К-2-27-7 | К-2-27-7 | 0,800 | 0 | 1991 | 2 | 32 | 0,000032 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00023145 | 0,9936821 |
| 31 | К-2-27-7 | К-2-27-9 | 0,309 | 80 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000380 | 0,00026941 | 0,9930696 |
| 32 | К-2-27-9 | К-2-27-11 | 0,309 | 152 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000722 | 0,00034164 | 0,9919053 |
| 33 | К-2-27-11 | К-2-27-13 | 0,309 | 122 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000579 | 0,00039954 | 0,9909730 |
| 34 | К-2-27-13 | К-2-27-19 | 0,309 | 111 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000529 | 0,00045245 | 0,9901218 |
| 35 | К-2-27-19 | К-2-27-21 | 0,309 | 51 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000241 | 0,00047657 | 0,9897341 |
| 36 | К-2-27-21 | К-2-27-23 | 0,309 | 61 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000292 | 0,00050573 | 0,9892655 |
| 37 | К-2-27-23 | К-2-27-25 | 0,309 | 48 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 16,44 | 0,0000227 | 0,00052848 | 0,9889003 |
| 38 | К-2-27-25 | К-2-27-25 | 0,800 | 0 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00052848 | 0,9889003 |
| 39 | К-2-27-25 | К-2-27-27 | 0,309 | 110 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 16,44 | 0,0000052 | 0,00053372 | 0,9888161 |
| 40 | К-2-27-27 | К-2-27-27 | 0,800 | 0 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00053372 | 0,9888161 |
| 41 | К-2-27-27 | К-2-27-27-1 | 0,150 | 46 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 8,59 | 0,0000216 | 0,00055537 | 0,9886344 |
| 42 | К-2-27-27-1 | К-2-27-27-1 | 0,800 | 0 | 1981 | 2 | 42 | 0,000476 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00055537 | 0,9886344 |
| 43 | К-2-27-27-1 | Т-2-27-27-3 | 0,100 | 283 | 2000 | 2 | 23 | 0,000009 | 6,41 | 0,0000026 | 0,00055798 | 0,9886180 |
| 44 | Т-2-27-27-3 | Т-2-27-27-3А | 0,100 | 50 | 2000 | 2 | 23 | 0,000009 | 6,41 | 0,0000005 | 0,00055844 | 0,9886152 |
| 45 | Т-2-27-27-3А | Т-2-27-27-3А | 0,800 | 0 | 2000 | 2 | 23 | 0,000009 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00055844 | 0,9886152 |
| 46 | Т-2-27-27-3А | Т-2-27-27-3Б | 0,125 | 65 | 2000 | 1 | 23 | 0,000009 | 7,48 | 0,0000006 | 0,00055904 | 0,9886108 |
| 47 | Т-2-27-27-3Б | Т-2-27-27-3В | 0,150 | 118 | 2000 | 1 | 23 | 0,000009 | 8,59 | 0,0000011 | 0,00056013 | 0,9886017 |
| 48 | Т-2-27-27-3В | ЦТП-06Р | 0,150 | 862 | 2000 | 2 | 23 | 0,000009 | 8,59 | 0,0000080 | 0,00056809 | 0,9885348 |
| 49 | ЦТП-06Р | ЦТП-06Р | 0,150 | 0 | 2000 | 2 | 23 | 0,000009 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00056809 | 0,9885348 |
| 50 | ЦТП-06Р | ЦТП-06Р | 0,150 | 0 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00056809 | 0,9885348 |
| 51 | ЦТП-06Р | ТК 1 | 0,150 | 60 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 8,59 | 0,0000200 | 0,00058810 | 0,9883669 |
| 52 | ТК 1 | ТК 2 | 0,125 | 101 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 7,48 | 0,0000337 | 0,00062179 | 0,9881211 |
| 53 | ТК 2 | ТК 3 | 0,125 | 40 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 7,48 | 0,0000133 | 0,00063513 | 0,9880237 |
| 54 | ТК 3 | Т-3-2 | 0,125 | 20 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 7,48 | 0,0000067 | 0,00064180 | 0,9879751 |
| 55 | Т-3-2 | ТК 2-2 | 0,100 | 126 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 6,41 | 0,0000420 | 0,00068382 | 0,9877124 |
| 56 | ТК 2-2 | ул. Запальта, 17/5 | 0,050 | 75 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 4,43 | 0,0000250 | 0,00070883 | 0,9876043 |

Рисунок 2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2

На рисункеРисунок 3 приведена трассировка магистрального теплопровода от Закамской ТЭЦ-5 до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 8 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 4 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)

Таблица 8. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TЭЦ-5 | Т-КТЦ | 0,515 | 70 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 26,65 | 0,0000726 | 0,00007263 | 0,9982025 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Т-КТЦ | - | 0,709 | 106 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 32,31 | 0,0001100 | 0,00018261 | 0,9982025 |
| 3 | - | Т-5 | 0,709 | 0 | 2011 | 1 | 12 | 0 | 32,31 | 0,0000000 | 0,00018261 | 0,9982025 |
| 4 | Т-5 | Т-5А | 0,800 | 33 | 2011 | 1 | 12 | 0 | 36,89 | 0,0000002 | 0,00018280 | 0,9981960 |
| 5 | Т-5А | Т-5Б | 0,800 | 46 | 1999 | 1 | 24 | 0 | 36,89 | 0,0000005 | 0,00018326 | 0,9981801 |
| 6 | Т-5Б | - | 0,616 | 340 | 1999 | 1 | 24 | 0 | 27,75 | 0,0000035 | 0,00018672 | 0,9980912 |
| 7 | - | К-5-1А | 0,616 | 41 | 1999 | 2 | 24 | 0 | 27,75 | 0,0000004 | 0,00018713 | 0,9980806 |
| 8 | К-5-1А | Т-5-1Б | 0,616 | 47 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 27,75 | 0,0000082 | 0,00019535 | 0,9978691 |
| 9 | Т-5-1Б | Т-5-3 | 0,616 | 67 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 27,75 | 0,0000116 | 0,00020698 | 0,9975701 |
| 10 | Т-5-3 | Т-5-3 | 0,616 | 0 | 1991 | 1 | 32 | 0 | 27,75 | 0,0000000 | 0,00020698 | 0,9975701 |
| 11 | Т-5-3 | Т-5-3А | 0,616 | 64 | 1991 | 1 | 32 | 0 | 27,75 | 0,0000020 | 0,00020902 | 0,9975176 |
| 12 | Т-5-3А | Т-5-3Б | 0,616 | 28 | 1991 | 2 | 32 | 0 | 27,75 | 0,0000009 | 0,00020992 | 0,9974946 |
| 13 | Т-5-3Б | Т-5-3С | 0,800 | 66 | 1991 | 1 | 32 | 0 | 36,89 | 0,0000021 | 0,00021200 | 0,9974233 |
| 14 | Т-5-3С | Т-5-3Д | 0,706 | 26 | 1991 | 2 | 32 | 0 | 32,16 | 0,0000008 | 0,00021282 | 0,9973990 |
| 15 | Т-5-3Д | Т-5-3-3 | 0,800 | 228 | 1991 | 1 | 32 | 0 | 36,89 | 0,0000072 | 0,00022005 | 0,9971517 |
| 16 | Т-5-3-3 | К-5-3-4 | 0,517 | 82 | 1991 | 1 | 32 | 0 | 26,76 | 0,0000026 | 0,00022266 | 0,9970872 |
| 17 | К-5-3-4 | К-5-3-4А | 0,517 | 19 | 1991 | 2 | 32 | 0 | 26,76 | 0,0000006 | 0,00022324 | 0,9970726 |
| 18 | К-5-3-4А | П-5 | 0,517 | 226 | 1991 | 1 | 32 | 0 | 26,76 | 0,0000072 | 0,00023043 | 0,9968945 |
| 19 | П-5 | П-5 | 0,517 | 0 | 1991 | 2 | 32 | 0 | 26,76 | 0,0000000 | 0,00023043 | 0,9968945 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | П-5 | К-5-3-6 | 0,517 | 90 | 1991 | 2 | 32 | 0 | 26,76 | 0,0000028 | 0,00023328 | 0,9968240 |
| 21 | К-5-3-6 | К-5-3-8 | 0,517 | 52 | 1991 | 2 | 32 | 0 | 26,76 | 0,0000016 | 0,00023492 | 0,9967832 |
| 22 | К-5-3-8 | - | 0,800 | 0 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00023492 | 0,9967832 |
| 23 | - | Т-5-3-9 | 0,309 | 295 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 16,44 | 0,0000515 | 0,00028641 | 0,9959997 |
| 24 | Т-5-3-9 | Т-5-3-10 | 0,309 | 67 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 16,44 | 0,0000118 | 0,00029818 | 0,9958207 |
| 25 | Т-5-3-10 | Т-5-3-12 | 0,309 | 121 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 16,44 | 0,0000212 | 0,00031934 | 0,9954990 |
| 26 | Т-5-3-12 | Т-5-3-14 | 0,309 | 225 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 16,44 | 0,0000392 | 0,00035853 | 0,9949032 |
| 27 | Т-5-3-14 | Т-5-3-14А | 0,309 | 175 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 16,44 | 0,0000306 | 0,00038909 | 0,9944391 |
| 28 | Т-5-3-14А | Т-5-3-14Б | 0,309 | 11 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 16,44 | 0,0000020 | 0,00039108 | 0,9944089 |
| 29 | Т-5-3-14Б | К-5-3-16 (К-1) | 0,800 | 32 | 1984 | 1 | 39 | 0 | 36,89 | 0,0000056 | 0,00039668 | 0,9942179 |
| 30 | К-5-3-16 | К-5-3-16 | 0,800 | 0 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00039668 | 0,9942179 |
| 31 | К-5-3-16 (К-1) | К-5-3-18 (К-3) | 0,309 | 45 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0001126 | 0,00050929 | 0,9925085 |
| 32 | К-5-3-18 (К-3) | К-5-3-20 (К-5) | 0,309 | 147 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0003668 | 0,00087609 | 0,9869501 |
| 33 | К-5-3-20 (К-5) | К-5-3-22 (Т-5) | 0,309 | 90 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0002252 | 0,00110130 | 0,9835564 |
| 34 | К-5-3-22 (Т-5) | К-5-3-24 (К-7) | 0,309 | 35 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0000876 | 0,00118888 | 0,9822412 |
| 35 | К-5-3-24 (К-7) | К-5-3-26 (К-9) | 0,309 | 45 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0001126 | 0,00130149 | 0,9805524 |
| 36 | К-5-3-26 (К-9) | К-5-3-28 (К-11) | 0,309 | 20 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0000500 | 0,00135154 | 0,9798031 |
| 37 | К-5-3-28 (К-11) | К-5-3-30 (К-13) | 0,309 | 10 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0000250 | 0,00137656 | 0,9794288 |
| 38 | К-5-3-30 (К-13) | К-5-3-30 (К-13) | 0,800 | 0 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00137656 | 0,9794287 |
| 39 | К-5-3-30 (К-13) | К-5-3-32 (К-15) | 0,309 | 18 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 16,44 | 0,0000450 | 0,00142160 | 0,9787551 |
| 40 | К-5-3-32 (К-15) | К-5-3-34 (К-17) | 0,800 | 35 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 36,89 | 0,0000876 | 0,00150919 | 0,9758176 |
| 41 | К-5-3-34 (К-17) | К-5-3-34 (К-17) | 0,150 | 0 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00150919 | 0,9758176 |
| 42 | К-5-3-34 (К-17) | Т 17-1А | 0,800 | 150 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 36,89 | 0,0003754 | 0,00188454 | 0,9632661 |
| 43 | Т 17-1А | Т 17-1Б | 0,100 | 10 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 6,41 | 0,0000250 | 0,00190957 | 0,9631227 |
| 44 | Т 17-1Б | К-5-3-36 (Т-19) | 0,100 | 150 | 1977 | 2 | 46 | 0 | 6,41 | 0,0003754 | 0,00228492 | 0,9609718 |

Рисунок 4. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)

На рисункеРисунок 5 приведена трассировка магистрального теплопровода от Закамской ТЭЦ-5 до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 9 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10

Таблица 9. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TЭЦ-5 | Т-КТЦ | 0,515 | 70 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 26,65 | 0,0000726 | 0,00007263 | 0,9981266 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Т-КТЦ | - | 0,702 | 106 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 31,96 | 0,0001100 | 0,00018261 | 0,9981266 |
| 3 | - | Т-5 | 0,614 | 0 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 27,65 | 0,0000000 | 0,00018261 | 0,9981266 |
| 4 | Т-5 | П-6 | 0,614 | 282 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 27,65 | 0,0002930 | 0,00047561 | 0,9981266 |
| 5 | П-6 | П-6 | 0,800 | 0 | 1979 | 2 | 44 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00047561 | 0,9981266 |
| 6 | П-6 | - | 0,800 | 0 | 1979 | 2 | 44 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00047561 | 0,9981266 |
| 7 | - | Т-1-7 | 0,616 | 132 | 1995 | 1 | 28 | 0 | 27,75 | 0,0000022 | 0,00047778 | 0,9981266 |
| 8 | Т-1-7 | Т-1-9 | 0,616 | 354 | 1995 | 1 | 28 | 0 | 27,75 | 0,0000058 | 0,00048359 | 0,9981266 |
| 9 | Т-1-9 | П-11 | 0,616 | 121 | 1995 | 1 | 28 | 0 | 27,75 | 0,0000020 | 0,00048558 | 0,9981266 |
| 10 | П-11 | - | 0,800 | 0 | 1995 | 1 | 28 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00048558 | 0,9981266 |
| 11 | - | П-11 | 0,800 | 0 | 1995 | 1 | 28 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00048558 | 0,9981266 |
| 12 | П-11 | П-11 | 0,800 | 0 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00048558 | 0,9981266 |
| 13 | П-11 | Т-1А-1 | 0,515 | 60 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 26,65 | 0,0000624 | 0,00054794 | 0,9981266 |
| 14 | Т-1А-1 | Т-1А-1А | 0,515 | 86 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 26,65 | 0,0000891 | 0,00063700 | 0,9981266 |
| 15 | Т-1А-1А | Т-1А-1Б | 0,515 | 40 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 26,65 | 0,0000415 | 0,00067850 | 0,9981266 |
| 16 | Т-1А-1Б | Т-1А-3 | 0,515 | 67 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 26,65 | 0,0000700 | 0,00074848 | 0,9981266 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Т-1А-3 | Т-1А-5 | 0,408 | 192 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 20,86 | 0,0001992 | 0,00094769 | 0,9941116 |
| 18 | Т-1А-5 | Т-1А-5А | 0,408 | 52 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 20,86 | 0,0000535 | 0,00100123 | 0,9930369 |
| 19 | Т-1А-5А | ТК-1А-7 | 0,408 | 61 | 1979 | 2 | 44 | 0 | 20,86 | 0,0000634 | 0,00106462 | 0,9917657 |
| 20 | ТК-1А-7 | К-1А-8 | 0,408 | 90 | 1979 | 2 | 44 | 0 | 20,86 | 0,0000934 | 0,00115800 | 0,9898956 |
| 21 | К-1А-8 | Т-1А-9 | 0,408 | 97 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 20,86 | 0,0001001 | 0,00125813 | 0,9878943 |
| 22 | Т-1А-9 | - | 0,408 | 63 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 20,86 | 0,0000653 | 0,00132339 | 0,9865925 |
| 23 | - | Т-1А-10 | 0,800 | 0 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00132339 | 0,9865924 |
| 24 | Т-1А-10 | Т-1А-10 | 0,800 | 0 | 1979 | 1 | 44 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00132339 | 0,9865924 |
| 25 | Т-1А-10 | Т-1А-10-2 | 0,309 | 148 | 2005 | 1 | 18 | 0 | 16,44 | 0,0000010 | 0,00132436 | 0,9865772 |
| 26 | Т-1А-10-2 | Т-1А-10-4 | 0,309 | 173 | 2005 | 1 | 18 | 0 | 16,44 | 0,0000011 | 0,00132548 | 0,9865595 |
| 27 | Т-1А-10-4 | К-1А-10-2 | 0,259 | 97 | 2005 | 1 | 18 | 0 | 13,86 | 0,0000006 | 0,00132612 | 0,9865511 |
| 28 | К-1А-10-2 | К-1А-10-4 | 0,259 | 43 | 2005 | 2 | 18 | 0 | 13,86 | 0,0000003 | 0,00132640 | 0,9865474 |
| 29 | К-1А-10-4 | К-1А-10-6 | 0,309 | 67 | 1987 | 2 | 36 | 0 | 16,44 | 0,0000051 | 0,00133152 | 0,9864670 |
| 30 | К-1А-10-6 | К-1А-10-8 | 0,309 | 4 | 1987 | 2 | 36 | 0 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00133185 | 0,9864618 |
| 31 | К-1А-10-8 | К-1А-10-10 | 0,309 | 38 | 1987 | 2 | 36 | 0 | 16,44 | 0,0000029 | 0,00133472 | 0,9864168 |

Рисунок 6. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Котельной п. Майский

На рисункеРисунок 7 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 10 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 8 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя от котельной п. Майский до ДЮСШ2

Таблица 10. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной п. Майский до ДЮСШ2

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот. п. Майский | 3 | 0,200 | 1000 | 1997 | 1 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000127 | 0,00001265 | 0,9998617 |
| 2 | 3 | - | 0,200 | 501 | 1997 | 1 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000063 | 0,00001899 | 0,9997925 |
| 3 | - | ТК1-2 | 0,200 | 37 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000005 | 0,00001946 | 0,9997873 |
| 4 | ТК1-2 | ТК-5 | 0,200 | 131 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000017 | 0,00002113 | 0,9997692 |
| 5 | ТК-5 | ТК2-11 | 0,200 | 400 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000051 | 0,00002619 | 0,9997139 |
| 6 | ТК2-11 | - | 0,200 | 28 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000004 | 0,00002654 | 0,9997100 |
| 7 | - | ТК-30 | 0,200 | 16 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000002 | 0,00002674 | 0,9997078 |
| 8 | ТК-30 | 44 | 0,150 | 26 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 8,59 | 0,0000003 | 0,00002707 | 0,9997050 |
| 9 | 44 | ТК-31 | 0,150 | 58 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00002781 | 0,9996987 |
| 10 | ТК-31 | 60 | 0,125 | 19 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 7,48 | 0,0000002 | 0,00002805 | 0,9996968 |
| 11 | 60 | ТК2-15 | 0,125 | 91 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 7,48 | 0,0000011 | 0,00002920 | 0,9996883 |
| 12 | ТК2-15 | 73 | 0,100 | 49 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 6,41 | 0,0000006 | 0,00002981 | 0,9996843 |
| 13 | 73 | ТК2-16 | 0,100 | 50 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 6,41 | 0,0000006 | 0,00003045 | 0,9996803 |
| 14 | ТК2-16 | ТК-8 | 0,100 | 11 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 6,41 | 0,0000001 | 0,00003058 | 0,9996794 |
| 15 | ТК-8 | ТК-9 | 0,150 | 95 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 8,59 | 0,0000012 | 0,00003178 | 0,9996691 |
| 16 | ТК-9 | 8 | 0,150 | 52 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 8,59 | 0,0000007 | 0,00003243 | 0,9996635 |
| 17 | 8 | ДЮСШ2 | 0,050 | 55 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 4,43 | 0,0000007 | 0,00003313 | 0,9996604 |

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной п. Майский до ДЮСШ2

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Котельной с. Черная

На рисункеРисунок 9 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблице Таблица 11 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 10 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от котельной с. Черная до СОШ

Таблица 11. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной с. Черная до СОШ

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. с. Черная | ТК-1 | 0,200 | 10 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000001 | 0,00000012 | 0,9999987 |
| 2 | ТК-1 | - | 0,200 | 117 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000015 | 0,00000160 | 0,9999825 |
| 3 | - | ТК-3 | 0,200 | 315 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 10,94 | 0,0000040 | 0,00000559 | 0,9999389 |
| 4 | ТК-3 | ТК-4 | 0,150 | 73 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 8,59 | 0,0000009 | 0,00000651 | 0,9999310 |
| 5 | ТК-4 | Р-1 | 0,100 | 42 | 1997 | 1 | 26 | 0 | 6,41 | 0,0000005 | 0,00000704 | 0,9999276 |
| 6 | Р-1 | - | 0,100 | 123 | 1997 | 1 | 26 | 0 | 6,41 | 0,0000016 | 0,00000859 | 0,9999176 |
| 7 | - | ТК-8 | 0,080 | 214 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 5,59 | 0,0000027 | 0,00001130 | 0,9999025 |
| 8 | ТК-8 | Р-2 | 0,080 | 23 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 5,59 | 0,0000003 | 0,00001159 | 0,9999009 |
| 9 | Р-2 | СОШ | 0,032 | 20 | 1997 | 2 | 26 | 0 | 3,80 | 0,0000003 | 0,00001184 | 0,9998999 |

Рисунок 10. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной с. Черная до СОШ

    - Перспективное состояние на 2041 г.

          - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Закамская ТЭЦ-5

Закамская ТЭЦ-5 имеет несколько магистральных тепловых выводов. Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисунке Рисунок 11 приведена трассировка магистрального теплопровода от Закамской ТЭЦ-5 до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблице Таблица 12 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисунке Рисунок 12 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2

Таблица 12. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TЭЦ-5 | Т-КТЦ | 0,515 | 70 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000004 | 0,00000040 | 0,9999894 |
| 2 | Т-КТЦ | - | 0,709 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 32,31 | 0,0000000 | 0,00000040 | 0,9999894 |
| 3 | - | П-6 | 0,709 | 406 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 32,31 | 0,0000023 | 0,00000271 | 0,9999149 |
| 4 | П-6 | П-6 | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000271 | 0,9999149 |
| 5 | П-6 | П-6 | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000271 | 0,9999149 |
| 6 | П-6 | - | 0,616 | 332 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000019 | 0,00000461 | 0,9998626 |
| 7 | - | Т-2-11 | 0,616 | 83 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000005 | 0,00000508 | 0,9998495 |
| 8 | Т-2-11 | Т-2-14 | 0,616 | 308 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000018 | 0,00000684 | 0,9998010 |
| 9 | Т-2-14 | Т-2-14А | 0,616 | 21 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000001 | 0,00000696 | 0,9997976 |
| 10 | Т-2-14А | Т-2-14Б | 0,616 | 33 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000002 | 0,00000714 | 0,9997925 |
| 11 | Т-2-14Б | Т-2-15 | 0,616 | 30 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000002 | 0,00000732 | 0,9997878 |
| 12 | Т-2-15 | Т-2-17 | 0,616 | 173 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,75 | 0,0000010 | 0,00000830 | 0,9997606 |
| 13 | Т-2-17 | Т-2-17 | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000830 | 0,9997606 |
| 14 | Т-2-17 | Т-2-19 | 0,706 | 257 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 32,16 | 0,0000015 | 0,00000976 | 0,9997138 |
| 15 | Т-2-19 | Т-2-19 | 0,800 | 0 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000976 | 0,9997138 |
| 16 | Т-2-19 | К-2-20 | 0,517 | 92 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000005 | 0,00001028 | 0,9996999 |
| 17 | К-2-20 | К-2-21 | 0,517 | 128 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000007 | 0,00001101 | 0,9996804 |
| 18 | К-2-21 | К-2-23 | 0,517 | 231 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000013 | 0,00001233 | 0,9996453 |
| 19 | К-2-23 | К-2-24 | 0,517 | 182 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000010 | 0,00001337 | 0,9996177 |
| 20 | К-2-24 | К-2-25 | 0,517 | 15 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000001 | 0,00001346 | 0,9996154 |
| 21 | К-2-25 | К-2-27 | 0,517 | 78 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000004 | 0,00001390 | 0,9996036 |
| 22 | К-2-27 | - | 0,800 | 0 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001390 | 0,9996036 |
| 23 | - | Т-2-27А | 0,309 | 7 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00001394 | 0,9996030 |
| 24 | Т-2-27А | Т-2-27-1 | 0,309 | 35 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00001414 | 0,9995997 |
| 25 | Т-2-27-1 | К-2-27-3 | 0,309 | 40 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00001437 | 0,9995960 |
| 26 | К-2-27-3 | Т-2-27-5А | 0,309 | 22 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00001449 | 0,9995939 |
| 27 | Т-2-27-5А | К-2-27-5 | 0,309 | 17 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00001459 | 0,9995923 |
| 28 | К-2-27-5 | К-2-27-7 | 0,309 | 76 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000004 | 0,00001502 | 0,9995853 |
| 29 | К-2-27-7 | К-2-27-7 | 0,800 | 0 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001502 | 0,9995853 |
| 30 | К-2-27-7 | К-2-27-7 | 0,800 | 0 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001502 | 0,9995853 |
| 31 | К-2-27-7 | К-2-27-9 | 0,309 | 80 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000005 | 0,00001547 | 0,9995779 |
| 32 | К-2-27-9 | К-2-27-11 | 0,309 | 152 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000009 | 0,00001634 | 0,9995637 |
| 33 | К-2-27-11 | К-2-27-13 | 0,309 | 122 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000007 | 0,00001703 | 0,9995524 |
| 34 | К-2-27-13 | К-2-27-19 | 0,309 | 111 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000006 | 0,00001766 | 0,9995420 |
| 35 | К-2-27-19 | К-2-27-21 | 0,309 | 51 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00001795 | 0,9995373 |
| 36 | К-2-27-21 | К-2-27-23 | 0,309 | 61 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00001830 | 0,9995315 |
| 37 | К-2-27-23 | К-2-27-25 | 0,309 | 48 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00001858 | 0,9995271 |
| 38 | К-2-27-25 | К-2-27-25 | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001858 | 0,9995271 |
| 39 | К-2-27-25 | К-2-27-27 | 0,309 | 110 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000006 | 0,00001920 | 0,9995168 |
| 40 | К-2-27-27 | К-2-27-27 | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001920 | 0,9995168 |
| 41 | К-2-27-27 | К-2-27-27-1 | 0,150 | 46 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 8,59 | 0,0000003 | 0,00001946 | 0,9995146 |
| 42 | К-2-27-27-1 | К-2-27-27-1 | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001946 | 0,9995146 |
| 43 | К-2-27-27-1 | Т-2-27-27-3 | 0,100 | 283 | 2000 | 2 | 41 | 0 | 6,41 | 0,0000944 | 0,00011381 | 0,9989130 |
| 44 | Т-2-27-27-3 | Т-2-27-27-3А | 0,100 | 50 | 2000 | 2 | 41 | 0 | 6,41 | 0,0000167 | 0,00013049 | 0,9988068 |
| 45 | Т-2-27-27-3А | Т-2-27-27-3А | 0,800 | 0 | 2000 | 2 | 41 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00013049 | 0,9988068 |
| 46 | Т-2-27-27-3А | Т-2-27-27-3Б | 0,125 | 65 | 2000 | 1 | 41 | 0 | 7,48 | 0,0000216 | 0,00015213 | 0,9986458 |
| 47 | Т-2-27-27-3Б | Т-2-27-27-3В | 0,150 | 118 | 2000 | 1 | 41 | 0 | 8,59 | 0,0000393 | 0,00019142 | 0,9983100 |
| 48 | Т-2-27-27-3В | - | 0,150 | 862 | 2000 | 2 | 41 | 0 | 8,59 | 0,0002876 | 0,00047901 | 0,9958526 |
| 49 | - | ЦТП-06Р | 0,150 | 0 | 2000 | 2 | 41 | 0 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00047901 | 0,9958526 |
| 50 | ЦТП-06Р | ЦТП-06Р | 0,150 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00047901 | 0,9958526 |
| 51 | ЦТП-06Р | ТК 1 | 0,150 | 60 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 8,59 | 0,0000003 | 0,00047935 | 0,9958497 |
| 52 | ТК 1 | ТК 2 | 0,125 | 101 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 7,48 | 0,0000006 | 0,00047993 | 0,9958454 |
| 53 | ТК 2 | - | 0,125 | 40 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 7,48 | 0,0000002 | 0,00048015 | 0,9958437 |
| 54 | - | Т-3-2 | 0,125 | 20 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 7,48 | 0,0000001 | 0,00048027 | 0,9958429 |
| 55 | Т-3-2 | ТК 2-2 | 0,100 | 126 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 6,41 | 0,0000007 | 0,00048099 | 0,9958383 |
| 56 | ТК 2-2 | ул. Запальта, 17/5 | 0,050 | 75 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 4,43 | 0,0000004 | 0,00048141 | 0,9958364 |

Рисунок 12. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до ТК 2-2

На рисунке Рисунок 13 приведена трассировка магистрального теплопровода от Закамской ТЭЦ-5 до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблице Таблица 13 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисунке Рисунок 14 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)

Таблица 13. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TЭЦ-5 | Т-КТЦ | 0,515 | 70 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000004 | 0,00000040 | 1,0000000 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Т-КТЦ | - | 0,709 | 106 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 32,31 | 0,0000006 | 0,00000100 | 1,0000000 |
| 3 | - | Т-5 | 0,709 | 0 | 2011 | 1 | 30 | 0 | 32,31 | 0,0000000 | 0,00000100 | 1,0000000 |
| 4 | Т-5 | Т-5А | 0,800 | 33 | 2011 | 1 | 30 | 0 | 36,89 | 0,0000007 | 0,00000175 | 1,0000000 |
| 5 | Т-5А | Т-5Б | 0,800 | 46 | 1999 | 1 | 42 | 0 | 36,89 | 0,0000218 | 0,00002358 | 1,0000000 |
| 6 | Т-5Б | - | 0,616 | 340 | 1999 | 1 | 42 | 0 | 27,75 | 0,0001618 | 0,00018535 | 0,9999999 |
| 7 | - | К-5-1А | 0,616 | 41 | 1999 | 2 | 42 | 0 | 27,75 | 0,0000194 | 0,00020471 | 0,9999999 |
| 8 | К-5-1А | Т-5-1Б | 0,616 | 47 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000003 | 0,00020498 | 0,9999999 |
| 9 | Т-5-1Б | Т-5-3 | 0,616 | 67 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000004 | 0,00020536 | 0,9999999 |
| 10 | Т-5-3 | Т-5-3 | 0,616 | 0 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000000 | 0,00020536 | 0,9999999 |
| 11 | Т-5-3 | Т-5-3А | 0,616 | 64 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000004 | 0,00020573 | 0,9999999 |
| 12 | Т-5-3А | Т-5-3Б | 0,616 | 28 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000002 | 0,00020589 | 0,9999999 |
| 13 | Т-5-3Б | Т-5-3С | 0,800 | 66 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000004 | 0,00020626 | 0,9999999 |
| 14 | Т-5-3С | Т-5-3Д | 0,706 | 26 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 32,16 | 0,0000001 | 0,00020641 | 0,9999999 |
| 15 | Т-5-3Д | Т-5-3-3 | 0,800 | 228 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000013 | 0,00020771 | 0,9999999 |
| 16 | Т-5-3-3 | К-5-3-4 | 0,517 | 82 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000005 | 0,00020817 | 0,9999999 |
| 17 | К-5-3-4 | К-5-3-4А | 0,517 | 19 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000001 | 0,00020828 | 0,9999999 |
| 18 | К-5-3-4А | П-5 | 0,517 | 226 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000013 | 0,00020957 | 0,9999999 |
| 19 | П-5 | П-5 | 0,517 | 0 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000000 | 0,00020957 | 0,9999999 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | П-5 | К-5-3-6 | 0,517 | 90 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000005 | 0,00021008 | 0,9999999 |
| 21 | К-5-3-6 | К-5-3-8 | 0,517 | 52 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 26,76 | 0,0000003 | 0,00021038 | 0,9999999 |
| 22 | К-5-3-8 | - | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00021038 | 0,9999999 |
| 23 | - | Т-5-3-9 | 0,309 | 295 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000017 | 0,00021206 | 0,9999999 |
| 24 | Т-5-3-9 | Т-5-3-10 | 0,309 | 67 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000004 | 0,00021244 | 0,9999999 |
| 25 | Т-5-3-10 | Т-5-3-12 | 0,309 | 121 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000007 | 0,00021313 | 0,9999999 |
| 26 | Т-5-3-12 | Т-5-3-14 | 0,309 | 225 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000013 | 0,00021441 | 0,9999999 |
| 27 | Т-5-3-14 | Т-5-3-14А | 0,309 | 175 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000010 | 0,00021541 | 0,9999999 |
| 28 | Т-5-3-14А | Т-5-3-14Б | 0,309 | 11 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00021548 | 0,9999999 |
| 29 | Т-5-3-14Б | К-5-3-16 (К-1) | 0,800 | 32 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000002 | 0,00021566 | 0,9999999 |
| 30 | К-5-3-16 | К-5-3-16 | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00021566 | 0,9999999 |
| 31 | К-5-3-16 (К-1) | К-5-3-18 (К-3) | 0,309 | 45 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00021591 | 0,9999999 |
| 32 | К-5-3-18 (К-3) | К-5-3-20 (К-5) | 0,309 | 147 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000008 | 0,00021675 | 0,9999999 |
| 33 | К-5-3-20 (К-5) | К-5-3-22 (Т-5) | 0,309 | 90 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000005 | 0,00021726 | 0,9999999 |
| 34 | К-5-3-22 (Т-5) | К-5-3-24 (К-7) | 0,309 | 35 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00021746 | 0,9999999 |
| 35 | К-5-3-24 (К-7) | К-5-3-26 (К-9) | 0,309 | 45 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00021772 | 0,9999999 |
| 36 | К-5-3-26 (К-9) | К-5-3-28 (К-11) | 0,309 | 20 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00021783 | 0,9999999 |
| 37 | К-5-3-28 (К-11) | К-5-3-30 (К-13) | 0,309 | 10 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00021789 | 0,9999999 |
| 38 | К-5-3-30 (К-13) | К-5-3-30 (К-13) | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00021789 | 0,9999999 |
| 39 | К-5-3-30 (К-13) | К-5-3-32 (К-15) | 0,309 | 18 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 16,44 | 0,0000001 | 0,00021799 | 0,9999999 |
| 40 | К-5-3-32 (К-15) | К-5-3-34 (К-17) | 0,800 | 35 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000002 | 0,00021819 | 0,9999999 |
| 41 | К-5-3-34 (К-17) | К-5-3-34 (К-17) | 0,150 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 8,59 | 0,0000000 | 0,00021819 | 0,9999999 |
| 42 | К-5-3-34 (К-17) | Т 17-1А | 0,800 | 150 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000009 | 0,00021905 | 0,9999999 |
| 43 | Т 17-1А | Т 17-1Б | 0,100 | 10 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 6,41 | 0,0000001 | 0,00021910 | 0,9999999 |
| 44 | Т 17-1Б | К-5-3-36 (Т-19) | 0,100 | 150 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 6,41 | 0,0000009 | 0,00021996 | 0,9999999 |

Рисунок 14. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-5-3-36 (Т-19)

На рисунке Рисунок 15 приведена трассировка магистрального теплопровода от Закамской ТЭЦ-5 до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблице Таблица 14 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисунке Рисунок 16 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10

Таблица 14. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TЭЦ-5 | Т-КТЦ | 0,515 | 70 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000004 | 0,00000040 | 0,9999894 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Т-КТЦ | - | 0,702 | 106 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 31,96 | 0,0000006 | 0,00000100 | 0,9999894 |
| 3 | - | Т-5 | 0,614 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,65 | 0,0000000 | 0,00000100 | 0,9999894 |
| 4 | Т-5 | П-6 | 0,614 | 282 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 27,65 | 0,0000016 | 0,00000261 | 0,9999894 |
| 5 | П-6 | П-6 | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000261 | 0,9999894 |
| 6 | П-6 | - | 0,800 | 0 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000261 | 0,9999894 |
| 7 | - | Т-1-7 | 0,616 | 132 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000008 | 0,00000336 | 0,9999894 |
| 8 | Т-1-7 | Т-1-9 | 0,616 | 354 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000020 | 0,00000538 | 0,9999894 |
| 9 | Т-1-9 | П-11 | 0,616 | 121 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 27,75 | 0,0000007 | 0,00000607 | 0,9999894 |
| 10 | П-11 | - | 0,800 | 0 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000607 | 0,9999894 |
| 11 | - | П-11 | 0,800 | 0 | 2035 | 1 | 6 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000607 | 0,9999894 |
| 12 | П-11 | П-11 | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00000607 | 0,9999894 |
| 13 | П-11 | Т-1А-1 | 0,515 | 60 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000003 | 0,00000641 | 0,9999894 |
| 14 | Т-1А-1 | Т-1А-1А | 0,515 | 86 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000005 | 0,00000690 | 0,9999894 |
| 15 | Т-1А-1А | Т-1А-1Б | 0,515 | 40 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00000713 | 0,9999894 |
| 16 | Т-1А-1Б | Т-1А-3 | 0,515 | 67 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 26,65 | 0,0000004 | 0,00000752 | 0,9999894 |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Т-1А-3 | Т-1А-5 | 0,408 | 192 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 20,86 | 0,0000011 | 0,00000861 | 0,9999666 |
| 18 | Т-1А-5 | Т-1А-5А | 0,408 | 52 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 20,86 | 0,0000003 | 0,00000891 | 0,9999605 |
| 19 | Т-1А-5А | ТК-1А-7 | 0,408 | 61 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 20,86 | 0,0000003 | 0,00000925 | 0,9999533 |
| 20 | ТК-1А-7 | К-1А-8 | 0,408 | 90 | 2030 | 2 | 11 | 0 | 20,86 | 0,0000005 | 0,00000977 | 0,9999426 |
| 21 | К-1А-8 | Т-1А-9 | 0,408 | 97 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 20,86 | 0,0000006 | 0,00001032 | 0,9999311 |
| 22 | Т-1А-9 | - | 0,408 | 63 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 20,86 | 0,0000004 | 0,00001067 | 0,9999237 |
| 23 | - | Т-1А-10 | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001067 | 0,9999237 |
| 24 | Т-1А-10 | Т-1А-10 | 0,800 | 0 | 2030 | 1 | 11 | 0 | 36,89 | 0,0000000 | 0,00001067 | 0,9999237 |
| 25 | Т-1А-10 | Т-1А-10-2 | 0,309 | 148 | 2005 | 1 | 36 | 0 | 16,44 | 0,0000113 | 0,00002198 | 0,9997382 |
| 26 | Т-1А-10-2 | Т-1А-10-4 | 0,309 | 173 | 2005 | 1 | 36 | 0 | 16,44 | 0,0000132 | 0,00003514 | 0,9995226 |
| 27 | Т-1А-10-4 | К-1А-10-2 | 0,259 | 97 | 2005 | 1 | 36 | 0 | 13,86 | 0,0000074 | 0,00004257 | 0,9994199 |
| 28 | К-1А-10-2 | К-1А-10-4 | 0,259 | 43 | 2005 | 2 | 36 | 0 | 13,86 | 0,0000033 | 0,00004582 | 0,9993749 |
| 29 | К-1А-10-4 | К-1А-10-6 | 0,309 | 67 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000004 | 0,00004621 | 0,9993687 |
| 30 | К-1А-10-6 | К-1А-10-8 | 0,309 | 4 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000000 | 0,00004623 | 0,9993683 |
| 31 | К-1А-10-8 | К-1А-10-10 | 0,309 | 38 | 2035 | 2 | 6 | 0 | 16,44 | 0,0000002 | 0,00004644 | 0,9993647 |

Рисунок 16. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Закамская ТЭЦ-5 до К-1А-10-10

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Котельной п. Майский

На период 2041 года планируется перестройка тепловой сети котельной п. Майский. Котельная п. Майский будет выведена из эксплуатации. Вместо неё потребителям будет поставляться теплоноситель от двух ЦТП:

- ЦТП № 1 МУП «Гарант».

- ЦТП № 3 МУП «Гарант».

На рисункеРисунок 17 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 15 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 18 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя от ЦТП-1 до Западная, 5

Таблица 15. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦТП-1 до Западная, 5

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1 | ТК1-2 | 0,200 | 73 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0000752 | 0,00007522 | 0,9991871 |
| 2 | ТК1-2 | - | 0,200 | 131 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0001364 | 0,00021161 | 0,9977144 |
| 3 | - | ТК2-11 | 0,200 | 400 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0004150 | 0,00062662 | 0,9932397 |
| 4 | ТК2-11 | ЦТП-2 | 0,200 | 28 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0000287 | 0,00065532 | 0,9929316 |
| 5 | ЦТП-2 | ТК-30 | 0,200 | 16 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0000169 | 0,00067223 | 0,9927503 |
| 6 | ТК-30 | - | 0,150 | 26 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000266 | 0,00069879 | 0,9925263 |
| 7 | - | ТК-31 | 0,150 | 58 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000606 | 0,00075938 | 0,9920156 |
| 8 | ТК-31 | 60 | 0,125 | 19 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 7,48 | 0,0000199 | 0,00077929 | 0,9918697 |
| 9 | 60 | ТК2-15 | 0,125 | 91 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 7,48 | 0,0000941 | 0,00087339 | 0,9911800 |
| 10 | ТК2-15 | 73 | 0,100 | 49 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 6,41 | 0,0000503 | 0,00092372 | 0,9908644 |
| 11 | 73 | ТК2-16 | 0,100 | 50 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 6,41 | 0,0000523 | 0,00097600 | 0,9905365 |
| 12 | ТК2-16 | ТК-8 | 0,100 | 11 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 6,41 | 0,0000110 | 0,00098697 | 0,9904677 |
| 13 | ТК-8 | ТК-9 | 0,150 | 95 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000982 | 0,00108513 | 0,9896421 |
| 14 | ТК-9 | ТК-10 | 0,150 | 32 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000335 | 0,00111864 | 0,9893605 |
| 15 | ТК-10 | ТК-11 | 0,050 | 18 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 4,43 | 0,0000189 | 0,00113758 | 0,9892784 |
| 16 | ТК-11 | ТК-12 | 0,150 | 31 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000324 | 0,00116996 | 0,9890064 |
| 17 | ТК-12 | 5 | 0,150 | 47 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000491 | 0,00121903 | 0,9885943 |
| 18 | 5 | ТК-13 | 0,150 | 17 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000174 | 0,00123644 | 0,9884481 |
| 19 | ТК-13 | ТК-15 | 0,070 | 29 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 5,19 | 0,0000298 | 0,00126622 | 0,9882972 |
| 20 | ТК-15 | 6 | 0,070 | 25 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 5,19 | 0,0000254 | 0,00129164 | 0,9881684 |
| 21 | 6 | Западная, 5 | 0,050 | 20 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 4,43 | 0,0000209 | 0,00131249 | 0,9880781 |

Рисунок 18. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦТП-1 до Западная, 5

На рисункеРисунок 19 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 18 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 20 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя от ЦТП-3 до Новостройки, 1

Таблица 16. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ЦТП-3 до Новостройки, 1

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-3 | 75 | 0,200 | 73 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0000752 | 0,00007522 | 0,9991831 |
| 2 | 75 | - | 0,200 | 131 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0001364 | 0,00021161 | 0,9977032 |
| 3 | - | 77 | 0,200 | 400 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0004150 | 0,00062662 | 0,9932064 |
| 4 | 77 | Новостройки,1 | 0,200 | 28 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0000287 | 0,00065532 | 0,9928969 |

Рисунок 20. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ЦТП-3 до Новостройки, 1

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей Котельной с. Чёрная

На рисункеРисунок 21 приведена трассировка магистрального теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 17 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 22 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 21. Путь движения теплоносителя от кот. с.Черная до ул. уч. ДОМ

Таблица 17. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от кот. с.Черная до ул. уч. ДОМ

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. с.Черная | ТК-1 | 0,200 | 10 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0000100 | 0,00001003 | 0,9998912 |
| 2 | ТК-1 | - | 0,200 | 117 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0001214 | 0,00013143 | 0,9985743 |
| 3 | - | ТК-3 | 0,200 | 315 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 10,94 | 0,0003268 | 0,00045825 | 0,9950337 |
| 4 | ТК-3 | ТК-4 | 0,150 | 73 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 8,59 | 0,0000753 | 0,00053356 | 0,9943949 |
| 5 | ТК-4 | Р-1 | 0,100 | 42 | 1997 | 1 | 44 | 0 | 6,41 | 0,0000438 | 0,00057736 | 0,9941182 |
| 6 | Р-1 | - | 0,100 | 123 | 1997 | 1 | 44 | 0 | 6,41 | 0,0001273 | 0,00070467 | 0,9933141 |
| 7 | - | ТК-8 | 0,080 | 214 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 5,59 | 0,0002220 | 0,00092670 | 0,9920923 |
| 8 | ТК-8 | Р-2 | 0,080 | 23 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 5,59 | 0,0000235 | 0,00095021 | 0,9919631 |
| 9 | Р-2 | Уч. ДОМ | 0,032 | 20 | 1997 | 2 | 44 | 0 | 3,80 | 0,0000208 | 0,00097097 | 0,9918854 |

Рисунок 22. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от кот. с.Черная до ул. уч. ДОМ

Результаты расчета вероятности безотказной работы потребителей

Существующее состояние на 2023 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице Таблица 18. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

Таблица 18. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 0.940722 | 0.995848 | 0 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,999113 | 1 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,999406 | 1 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0.993415 | 0.999855 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,995689 | 1 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0.998669 | 1 | 0 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,998073 | 1 | 0 |

    - Перспективное состояние на 2041 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 19. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

Показатели надежности теплоснабжения потребителей на 2041 г. приведены в Приложении 1.

Таблица 19. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 0.940722 | 0.995850 | 0 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,999660 | 1 | 0 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,993749 | 1 | 0 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0.993415 | 0.999855 | 0 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,995689 | 1 | 0 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Котельная п. Майский | - | - | - |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,999232 | 1 | 0 |

Обоснование результатов оценки коэффициентов
готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки. Расчет перспективных показателей надежности на 2041 г. производился с учетом всех мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения Краснокамского ГО, приведенных в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов. Результаты расчета приведены в таблицеТаблица 20.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

По результатам оценки коэффициентов готовности тепловых сетей можно сделать вывод, что все системы теплоснабжения в Краснокамском ГО на 2041 г. будут высоконадежными.

Таблица 20. Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2041 г. |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 0,914806 | 0,974512 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,999809 | 0,999809 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,999848 | 0,999848 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0,998593 | 0,998593 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,999923 | 0,999923 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0,999950 | 0,999950 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0,998388 | 0,998388 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0,998926 | 0,998926 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,999952 | 0,999952 |

Обоснование результатов оценки недоотпуска
тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций)
и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей по источникам теплоснабжения Краснокамского ГО за последние 5 лет работы приведены в таблицеТаблица 21.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле, Гкал:

где,

θj p - расчетный при  tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

θi,j - часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

𝜏1p- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

𝜏2p - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Таблица 21. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/ отказ |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Закамская ТЭЦ-5 | 0,19 | 0,15 | 0,99 | 0,35 | 1,11 |
| 2 | Котельная «Восточная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная «Центр» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная «Чёрная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная «Брагино» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная «Мясокомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная п. Майский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная АО «Пермтрансжелезобетон» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Модульная котельная д. Конец-Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предложения, обеспечивающие надежность
систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. В разработанной схеме теплоснабжения Краснокамского ГО предусмотрен комплекс мероприятий по замене физически и морально устаревшего оборудования источников теплоснабжения. Подробное описание данных мероприятий приведено в Главе 7. Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Резервирование тепловых сетей смежных районов города

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений, Гкал/ч:

или

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания минимально допустимой температуры воздуха в помещениях; t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники Используются, следующие способы их подключения:

подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблицеТаблица 22. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 22. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

Описание изменений в показателях надежности
теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы
теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых
и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В утвержденной Схеме теплоснабжения города Краснокамск до 2041 года (актуализация на 2023 год) не были проведены расчеты показателей надежности теплоснабжения. По этой причине не представляется возможным произвести описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

Моделирование аварийных ситуаций на магистральных
тепловых сетях от источников теплоснабжения Краснокамского ГО

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;- время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в -температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;- температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени z, °С;Q0 - подача те плоты в помещение, Дж/ч; qoV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С); β- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Qo / (qoV) = 0 имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Краснокамского ГО при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=60 часов приведён в таблицеТаблица 23.

Для анализа аварийных режимов работы тепловых сетей от источников теплоснабжения Краснокамского ГО в электронной модели были смоделированы случаи прекращения подачи тепловой энергии по основным тепловым магистралям от крупных источников теплоснабжения.

Таблица 23. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- |
| 8 | 54,05 |
| 3 | 31,61 |
| -2 | 21,31 |
| -7 | 16,81 |
| -12 | 13,40 |
| -17 | 11,43 |
| -22 | 9,65 |
| -27 | 8,60 |
| -33 | 7,81 |

Моделирование аварийных ситуаций
на магистральных тепловых сетях Закамской ТЭЦ-5

Моделирование аварийной ситуации
на магистральном тепловом выводе ТМ-1

Закамская ТЭЦ-5 имеет 3 магистральных тепловых вывода: № 1 диаметром 600 мм; 
№ 2 диаметром 700 мм и № 3 диаметром 500 мм.

Для моделирования аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе № 3 Закамской ТЭЦ-5 было выполнено отключение головного участка тепловой магистрали, приведенный на рисунке Рисунок 23.

После отключения головного участка магистрального теплового вывода № 1 был выполнен расчет в ПК ZuluThermo. Результаты расчета показывают, что, благодаря закольцованности тепловых магистральных выводов, пропускной способности магистрального теплового вывода № 2 будет достаточно для покрытия нагрузок магистрального теплового вывода № 3 во время аварийной ситуации, а температура внутреннего воздуха у потребителей не опустится ниже 14 °С.

Ухудшение теплоснабжения произойдет у потребителей в мкр. Мясокомбинат из-за частичного выстывания теплоносителя в связи с увеличением пройденного от источника расстояния.

Рисунок 23. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе № 3

При моделировании аварийной ситуации на головном участке магистральном тепловом выводе № 1 результаты расчета показывают, что пропускной способности магистральных тепловых выводов № 2 и № 3 будет достаточно для покрытий нагрузок магистрального теплового вывода № 1 при аварии на нем, а качество теплоснабжения потребителей не ухудшится.

Аналогичная ситуация наблюдается при моделировании аварийной ситуации на головном участке магистральном тепловом выводе № 2.

Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения Закамская ТЭЦ-5

При аварийной ситуации на Закамской ТЭЦ-5 отсутствует возможность перевода нагрузок теплоснабжения на другие источники теплоснабжения.

- Приложение 1.

Таблица 24. Показатели надежности теплоснабжения потребителей на 2041 г.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |  | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закамская ТЭЦ-5 |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Промышленная, 4 | 0,02 | 0,995850 |  | 0,960272 |
| 2 | ул. Энтузиастов, 26а | 0,21 | 0,995850 |  | 0,960280 |
| 3 | ул. Энтузиастов, 11 | 0,22 | 0,995850 |  | 0,960273 |
| 4 | ул. Промышленная, 4 | 0,05 | 0,995848 |  | 0,960272 |
| 5 | ул. Энтузиастов, 10 | 0,22 | 0,995847 |  | 0,960963 |
| 6 | ул. Энтузиастов, 7 | 0,21 | 0,995847 |  | 0,961590 |
| 7 | ул. Коммунальная, 21а | 0,22 | 0,995847 |  | 0,960155 |
| 8 | ул. Коммунальная, 33 | 0,08 | 0,995847 |  | 0,960274 |
| 9 | ул. Коммунальная, 23 | 0,24 | 0,995847 |  | 0,960306 |
| 10 | ул. Коммунальная, 10 | 0,30 | 0,995847 |  | 0,959998 |
| 11 | ул. Коммунальная, 12 | 0,21 | 0,995847 |  | 0,960504 |
| 12 | ул. Карла Маркса, 87 | 0,33 | 0,995846 |  | 0,960321 |
| 13 | ул. Звездная, 12 | 0,20 | 0,995846 |  | 0,960308 |
| 14 | ул. Звездная, 10 | 0,33 | 0,995846 |  | 0,960305 |
| 15 | ул. Звездная, 2 | 0,20 | 0,995846 |  | 0,960801 |
| 16 | Дорожный пер, 7 | 0,16 | 0,995845 |  | 0,960310 |
| 17 | ул. Энтузиастов, 16 | 0,15 | 0,995845 |  | 0,960774 |
| 18 | ул. Энтузиастов, 12 | 0,27 | 0,995845 |  | 0,960560 |
| 19 | ул. Промышленная, 5а | 0,06 | 0,995844 |  | 0,960297 |
| 20 | ул. Промышленная, 5 | 0,60 | 0,995844 |  | 0,961038 |
| 21 | ул. Промышленная, 4 | 0,27 | 0,995844 |  | 0,960281 |
| 22 | ул. Промышленная, 5а | 0,08 | 0,995844 |  | 0,960293 |
| 23 | Дорожный пер, 8 | 0,18 | 0,995844 |  | 0,961583 |
| 24 | ул. Промышленная, 5а | 0,02 | 0,995844 |  | 0,960294 |
| 25 | ул. Промышленная, 4 | 0,21 | 0,995844 |  | 0,960275 |
| 26 | ул. Промышленная, 5а | 0,05 | 0,995844 |  | 0,960293 |
| 27 | Дорожный пер, 8 | 0,05 | 0,995844 |  | 0,961647 |
| 28 | ул. Промышленная, 4 | 0,05 | 0,995844 |  | 0,960272 |
| 29 | ул. Звездная, 10а | 0,22 | 0,995843 |  | 0,960304 |
| 30 | ул. Карла Маркса, 89 | 0,20 | 0,995843 |  | 0,960315 |
| 31 | ул. Карла Маркса, 91 | 0,20 | 0,995843 |  | 0,960310 |
| 32 | ул. Февральская, 8 | 0,24 | 0,995843 |  | 0,962769 |
| 33 | ул. Энтузиастов, 34 | 0,04 | 0,995842 |  | 0,960279 |
| 34 | ул. Звездная, 8 | 0,30 | 0,995842 |  | 0,960307 |
| 35 | ул. Энтузиастов, 32а | 0,02 | 0,995842 |  | 0,960311 |
| 36 | ул. Энтузиастов, 30 | 0,30 | 0,995842 |  | 0,960308 |
| 37 | ул. Энтузиастов, 32б | 0,03 | 0,995842 |  | 0,960308 |
| 38 | ул. Энтузиастов, 28 | 0,30 | 0,995842 |  | 0,960313 |
| 39 | ул. Энтузиастов, 20 | 0,11 | 0,995840 |  | 0,960442 |
| 40 | ул. Энтузиастов, 32 | 0,33 | 0,995840 |  | 0,960308 |
| 41 | Дорожный пер, 6 | 0,11 | 0,995840 |  | 0,960328 |
| 42 | ул. 10-й Пятилетки, 3 | 0,38 | 0,995840 |  | 0,961409 |
| 43 | ул. Энтузиастов, 24 лит.З | 0,19 | 0,995840 |  | 0,960585 |
| 44 | ул. Энтузиастов, 24 | 0,23 | 0,995840 |  | 0,960553 |
| 45 | ул. Энтузиастов, 22а | 0,03 | 0,995840 |  | 0,960592 |
| 46 | ул. Энтузиастов, 26 | 0,19 | 0,995840 |  | 0,960661 |
| 47 | ул. Энтузиастов, 15 | 0,37 | 0,995839 |  | 0,960928 |
| 48 | ул. Энтузиастов, 31 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,960958 |
| 49 | ул. Энтузиастов, 23 (1-3) | 0,34 | 0,995839 |  | 0,960820 |
| 50 | ул. Энтузиастов, 25 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,960747 |
| 51 | ул. Энтузиастов, 13 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,961024 |
| 52 | ул. Энтузиастов, 17 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,960786 |
| 53 | ул. Энтузиастов, 13 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,960981 |
| 54 | ул. Энтузиастов, 25 | 0,29 | 0,995839 |  | 0,960740 |
| 55 | ул. 10-й Пятилетки, 11 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,961079 |
| 56 | ул. Энтузиастов, 17 | 0,15 | 0,995839 |  | 0,960797 |
| 57 | ул. Промышленная, 1 | 0,02 | 0,995838 |  | 0,961294 |
| 58 | ул. 10 Пятилетки, 2а | 0,16 | 0,995838 |  | 0,959799 |
| 59 | ул. Промышленная, 1 | 0,11 | 0,995838 |  | 0,961303 |
| 60 | ул. Промышленная, 4 | 0,02 | 0,995838 |  | 0,960290 |
| 61 | Дорожный пер, 8 | 0,01 | 0,995838 |  | 0,960936 |
| 62 | ул. Промышленная, 11 | 0,16 | 0,995837 |  | 0,962277 |
| 63 | ул. Февральская, 6/3 | 0,21 | 0,995837 |  | 0,962944 |
| 64 | ул. Февральская, 4 | 0,22 | 0,995837 |  | 0,963030 |
| 65 | ул. Промышленная, 9 | 0,01 | 0,995837 |  | 0,961791 |
| 66 | ул. Звездная, 1 | 0,78 | 0,995836 |  | 0,960611 |
| 67 | ул. Промышленная, 4а | 0,23 | 0,995836 |  | 0,960390 |
| 68 | ул. Энтузиастов, 29 | 0,20 | 0,995835 |  | 0,960975 |
| 69 | ул. Звездная, 3 | 0,32 | 0,995835 |  | 0,961035 |
| 70 | ул. Победы, 4 | 0,11 | 0,995835 |  | 0,961489 |
| 71 | ул. Февральская, 6/2 | 0,21 | 0,995835 |  | 0,962332 |
| 72 | ул. Энтузиастов, 21 | 0,35 | 0,995834 |  | 0,960838 |
| 73 | ул. Энтузиастов, 27 | 0,22 | 0,995834 |  | 0,960704 |
| 74 | ул. Победы, 3 | 0,22 | 0,995834 |  | 0,960815 |
| 75 | ул. Победы, 2 (3) | 0,22 | 0,995834 |  | 0,961195 |
| 76 | ул. Февральская, 6а узел 1 | 0,11 | 0,995832 |  | 0,962942 |
| 77 | ул. 10 Пятилетки, 2 | 0,77 | 0,995832 |  | 0,959800 |
| 78 | ул. Победы, 5 | 0,20 | 0,995831 |  | 0,961190 |
| 79 | ул. Февральская, 11 | 0,20 | 0,995831 |  | 0,960593 |
| 80 | ул. Энтузиастов, 9а | 0,20 | 0,995830 |  | 0,961406 |
| 81 | ул. Промышленная, 13 | 0,08 | 0,995830 |  | 0,961313 |
| 82 | Дорожный пер, 2 | 0,02 | 0,995830 |  | 0,965583 |
| 83 | ул. Коммунистическая, 23 | 0,10 | 0,995830 |  | 0,968004 |
| 84 | ул. Промышленная, 4 | 0,11 | 0,995827 |  | 0,960279 |
| 85 | ул. Коммунистическая, 25 | 0,12 | 0,995826 |  | 0,967931 |
| 86 | Дорожный пер, 4 | 0,04 | 0,995825 |  | 0,962128 |
| 87 | ул. Февральская, 6а узел 2 | 0,11 | 0,995820 |  | 0,962696 |
| 88 | ул. Энтузиастов, 20 | 0,11 | 0,995810 |  | 0,960439 |
| 89 | ул. 10-й Пятилетки, 5 | 0,43 | 0,995810 |  | 0,961332 |
| 90 | ул. Энтузиастов, 26 | 0,19 | 0,995810 |  | 0,960643 |
| 91 | ул. Энтузиастов, 26 | 0,19 | 0,995810 |  | 0,960619 |
| 92 | ул. Звездная, 4 | 0,30 | 0,995792 |  | 0,960664 |
| 93 | ул. Энтузиастов, 31 | 0,15 | 0,995785 |  | 0,960953 |
| 94 | ул. Энтузиастов, 19 | 0,31 | 0,995785 |  | 0,960591 |
| 95 | ул. Энтузиастов, 25 | 0,15 | 0,995785 |  | 0,960732 |
| 96 | ул. 10-й Пятилетки, 11 | 0,15 | 0,995785 |  | 0,961063 |
| 97 | ул. Победы, 2 (2) | 0,22 | 0,995761 |  | 0,961125 |
| 98 | ул. Победы, 2 (1) | 0,22 | 0,995761 |  | 0,961026 |
| 99 | ул. Энтузиастов, 14 | 0,29 | 0,995745 |  | 0,960294 |
| 100 | ул. Победы, 6 | 0,20 | 0,995733 |  | 0,961382 |
| 101 | ул. Победы, 6 | 0,20 | 0,995733 |  | 0,961504 |
| 102 | ул. Победы, 4 | 0,11 | 0,995733 |  | 0,961448 |
| 103 | ул. Победы, 4 | 0,11 | 0,995733 |  | 0,961388 |
| 104 | ул. Победы, 4 | 0,11 | 0,995733 |  | 0,961296 |
| 105 | ул. Энтузиастов, 4 | 0,01 | 0,995695 |  | 0,960042 |
| 106 | ул. Февральская, 6/1 | 0,22 | 0,995691 |  | 0,962810 |
| 107 | ул. Энтузиастов, 9 | 0,29 | 0,995636 |  | 0,960396 |
| 108 | ул. Коммунальная, 8 | 0,15 | 0,995571 |  | 0,960209 |
| 109 | ул. Энтузиастов, 7а | 0,22 | 0,995527 |  | 0,961511 |
| 110 | Дорожный пер, 8 | 0,07 | 0,995525 |  | 0,960555 |
| 111 | ул. Молодежная, 8 | 0,08 | 0,995465 |  | 0,960090 |
| 112 | ул. Карла Маркса, 56 | 0,26 | 0,995439 |  | 0,960360 |
| 113 | ул. Энтузиастов, 5а | 0,30 | 0,995353 |  | 0,961832 |
| 114 | ул. Энтузиастов, 3а | 0,25 | 0,995353 |  | 0,962561 |
| 115 | ул. Коммунальная, 7а | 0,15 | 0,995326 |  | 0,961000 |
| 116 | ул. 10-й Пятилетки, 4А | 0,23 | 0,995309 |  | 0,959838 |
| 117 | ул. 10-й Пятилетки, 4А | 0,23 | 0,995307 |  | 0,959839 |
| 118 | ул. 10-й Пятилетки, 4 | 0,36 | 0,995304 |  | 0,959836 |
| 119 | ул. 10-й Пятилетки, 4а, Эльбрус | 0,02 | 0,995285 |  | 0,959839 |
| 120 | ул. Энтузиастов, 11а | 0,20 | 0,995284 |  | 0,959833 |
| 121 | ул. Энтузиастов, 1 | 0,02 | 0,995273 |  | 0,960346 |
| 122 | ул. Энтузиастов, 8 | 0,34 | 0,995249 |  | 0,960293 |
| 123 | ул. Энтузиастов, 3 | 0,25 | 0,995231 |  | 0,960214 |
| 124 | ул. Коммунистическая, 7 | 0,09 | 0,995218 |  | 0,959848 |
| 125 | ул. Бумажников, 11 | 0,05 | 0,995218 |  | 0,959876 |
| 126 | ул. Бумажников, 17 | 0,13 | 0,995210 |  | 0,961016 |
| 127 | ул. Коммунальная, 7 | 0,09 | 0,995192 |  | 0,961357 |
| 128 | ул. Энтузиастов, 5 | 0,26 | 0,995185 |  | 0,959811 |
| 129 | ул. Молодежная, 7 | 0,09 | 0,995180 |  | 0,960451 |
| 130 | ул. Коммунальная, 2 | 0,10 | 0,995178 |  | 0,959802 |
| 131 | ул. Коммунальная, 9 | 0,10 | 0,995174 |  | 0,961357 |
| 132 | ул. Коммунистическая, 17 | 0,02 | 0,995172 |  | 0,960183 |
| 133 | ул. Коммунистическая, 9 | 0,09 | 0,995170 |  | 0,959848 |
| 134 | ул. Коммунистическая, 10а | 0,20 | 0,995153 |  | 0,959796 |
| 135 | ул. Молодежная, 6 | 0,07 | 0,995145 |  | 0,959856 |
| 136 | Торфяной переулок, 1 | 0,06 | 0,995129 |  | 0,960008 |
| 137 | Торфяной переулок, 3 | 0,06 | 0,995128 |  | 0,960008 |
| 138 | Новый пер, 6 | 0,09 | 0,995128 |  | 0,961025 |
| 139 | ул. Коммунистическая, 15 | 0,03 | 0,995126 |  | 0,959802 |
| 140 | ул. Коммунистическая, 3 | 0,08 | 0,995119 |  | 0,959997 |
| 141 | ул. Коммунистическая, 12 | 0,42 | 0,995102 |  | 0,959797 |
| 142 | ул. Коммунистическая, 11 | 0,08 | 0,995099 |  | 0,959815 |
| 143 | ул. Молодежная, 5 | 0,09 | 0,995091 |  | 0,960718 |
| 144 | ул. Бумажников, 12 | 0,11 | 0,995078 |  | 0,960055 |
| 145 | ул. Коммунистическая, 5 | 0,08 | 0,995040 |  | 0,960106 |
| 146 | ул. Коммунистическая, 13 | 0,04 | 0,995037 |  | 0,959803 |
| 147 | ул. Молодежная, 2 | 0,05 | 0,995015 |  | 0,960003 |
| 148 | ул. Карла Маркса, 73 | 0,06 | 0,994948 |  | 0,961257 |
| 149 | ул. Карла Маркса, 75 | 0,06 | 0,994946 |  | 0,961274 |
| 150 | ул. Энтузиастов, 18 | 0,17 | 0,994940 |  | 0,959806 |
| 151 | ул. Энтузиастов, 18 | 0,17 | 0,994940 |  | 0,959806 |
| 152 | ул. Энтузиастов, 6 | 0,26 | 0,994915 |  | 0,959862 |
| 153 | ул. Молодежная, 3а | 0,07 | 0,994909 |  | 0,960663 |
| 154 | ул. Коммунальная, 3 | 0,05 | 0,994892 |  | 0,960149 |
| 155 | Новый пер, 4 | 0,10 | 0,994881 |  | 0,961021 |
| 156 | ул. Коммунистическая, 8 | 0,18 | 0,994870 |  | 0,960794 |
| 157 | ул. Коммунистическая, 14 | 0,27 | 0,994835 |  | 0,959820 |
| 158 | ул. Пушкина, 23 | 0,20 | 0,994811 |  | 0,959922 |
| 159 | ул. Молодежная, 10 | 0,08 | 0,994723 |  | 0,959940 |
| 160 | ул. Коммунистическая, 16 | 0,28 | 0,994707 |  | 0,959826 |
| 161 | ул. Коммунистическая, 10 | 0,15 | 0,994590 |  | 0,960112 |
| 162 | ул. Энтузиастов, 11б | 0,12 | 0,994265 |  | 0,960271 |
| 163 | Дорожный пер, 4 | 0,06 | 0,994237 |  | 0,962131 |
| 164 | Дорожный пер, 4 | 0,22 | 0,994230 |  | 0,962125 |
| 165 | ул. Шоссейная, 20/2 | 0,04 | 0,994202 |  | 0,969255 |
| 166 | ул. Шоссейная, 20/2 | 0,01 | 0,994202 |  | 0,968768 |
| 167 | ул. Шоссейная, 20 | 0,16 | 0,994202 |  | 0,968098 |
| 168 | ул. Шоссейная, 20 | 0,12 | 0,994202 |  | 0,968591 |
| 169 | ул. Шоссейная, 41 | 0,02 | 0,994199 |  | 0,972110 |
| 170 | ул. Шоссейная, 47 | 0,30 | 0,994199 |  | 0,973840 |
| 171 | ул. Пушкина, 25 | 0,06 | 0,994090 |  | 0,959799 |
| 172 | ул. Коммунистическая, 18 | 0,18 | 0,993961 |  | 0,959804 |
| 173 | ул. Коммунистическая, 18 | 0,20 | 0,993880 |  | 0,959804 |
| 174 | ул. Геофизиков, 14 | 0,04 | 0,993766 |  | 0,959867 |
| 175 | ул. Спортивная, 1 | 0,11 | 0,993713 |  | 0,965134 |
| 176 | ул. Геофизиков, 14б | 0,27 | 0,993549 |  | 0,959881 |
| 177 | ул. Геофизиков, 14 | 0,03 | 0,993493 |  | 0,959869 |
| 178 | ул. Геофизиков, 14а | 0,03 | 0,993433 |  | 0,959868 |
| 179 | ул. Геофизиков, 14 | 0,15 | 0,993401 |  | 0,959885 |
| 180 | ул. Геофизиков, 14 | 0,08 | 0,993393 |  | 0,959883 |
| 181 | ул. Матросова, 14б | 0,23 | 0,993261 |  | 0,966960 |
| 182 | ул. 2-я Заводская, 2 | 0,05 | 0,993257 |  | 0,960906 |
| 183 | ул. Ленина, 16 | 0,20 | 0,993257 |  | 0,964476 |
| 184 | ул. Фрунзе, 3а | 0,11 | 0,993257 |  | 0,967218 |
| 185 | ул. Павлика Морозова, 5 | 0,10 | 0,993257 |  | 0,969814 |
| 186 | ул. Павлика Морозова, 3 | 0,06 | 0,993256 |  | 0,970884 |
| 187 | ул. Киевская, 18 | 0,05 | 0,993256 |  | 0,964518 |
| 188 | ул. Павлика Морозова, 1 | 0,10 | 0,993256 |  | 0,971438 |
| 189 | ул. Дзержинского, 8а | 0,13 | 0,993256 |  | 0,971782 |
| 190 | ул. Дзержинского, 9 | 0,13 | 0,993256 |  | 0,973281 |
| 191 | ул. Дзержинского, 11 | 0,11 | 0,993256 |  | 0,973993 |
| 192 | ул. Дзержинского, 5 | 0,13 | 0,993256 |  | 0,972728 |
| 193 | ул. Дзержинского, 6 | 0,12 | 0,993254 |  | 0,974637 |
| 194 | ул. Дзержинского, 6 | 0,19 | 0,993254 |  | 0,974549 |
| 195 | ул. Моховая, 11 | 0,11 | 0,993254 |  | 0,976289 |
| 196 | ул. Максима Горького, 2 | 0,13 | 0,993253 |  | 0,971329 |
| 197 | ул. Киевская, 17 | 0,06 | 0,993251 |  | 0,964219 |
| 198 | ул. Славгородская, 38 | 0,01 | 0,993251 |  | 0,964825 |
| 199 | ул. Городская, 42а | 0,05 | 0,993251 |  | 0,963516 |
| 200 | ул. Городская, 42 | 0,02 | 0,993251 |  | 0,963264 |
| 201 | ул. Киевская, 19 | 0,04 | 0,993251 |  | 0,964264 |
| 202 | ул. Красноуральская, 13 | 0,01 | 0,993251 |  | 0,971712 |
| 203 | ул. Крупской, 4а | 0,04 | 0,993249 |  | 0,970311 |
| 204 | ул. Большевистская, 56 | 0,09 | 0,992897 |  | 0,959799 |
| 205 | ул. Павлика Морозова, 2 | 0,13 | 0,992773 |  | 0,966877 |
| 206 | ул. Павлика Морозова, 4а | 0,08 | 0,992773 |  | 0,965454 |
| 207 | ул. Павлика Морозова, 6 | 0,06 | 0,992773 |  | 0,964970 |
| 208 | ул. Павлика Морозова, 8 | 0,08 | 0,992773 |  | 0,965601 |
| 209 | ул. Ленина, 11 | 0,04 | 0,992773 |  | 0,964046 |
| 210 | ул. Ленина, 13 | 0,07 | 0,992773 |  | 0,964386 |
| 211 | ул. Дзержинского, 4а | 0,04 | 0,992773 |  | 0,966148 |
| 212 | ул. Ленина, 3 | 0,01 | 0,992773 |  | 0,967401 |
| 213 | ул. Дзержинского, 2а | 0,07 | 0,992773 |  | 0,965631 |
| 214 | ул. Ленина, 2б | 0,01 | 0,992773 |  | 0,966218 |
| 215 | ул. Ленина, 4 | 0,04 | 0,992773 |  | 0,966180 |
| 216 | ул. Ленина, 5 | 0,07 | 0,992773 |  | 0,965407 |
| 217 | ул. Ленина, 4а | 0,01 | 0,992773 |  | 0,966172 |
| 218 | ул. Ленина, 7 | 0,04 | 0,992773 |  | 0,965030 |
| 219 | ул. Ленина, 6 | 0,05 | 0,992773 |  | 0,964989 |
| 220 | ул. Ленина, 9 | 0,08 | 0,992773 |  | 0,964627 |
| 221 | ул. Ленина, 8 | 0,03 | 0,992773 |  | 0,964552 |
| 222 | ул. Ленина, 12 | 0,04 | 0,992773 |  | 0,963437 |
| 223 | ул. Ленина, 14 | 0,07 | 0,992773 |  | 0,963225 |
| 224 | ул. Фрунзе, 1 | 0,04 | 0,992773 |  | 0,963379 |
| 225 | ул. Фрунзе, 3 | 0,07 | 0,992773 |  | 0,964580 |
| 226 | ул. Павлика Морозова, 4 | 0,06 | 0,992773 |  | 0,966925 |
| 227 | ул. Ленина, 10а | 0,01 | 0,992768 |  | 0,962348 |
| 228 | ул. Ленина, 1 к1 | 0,04 | 0,992768 |  | 0,967490 |
| 229 | ул. Дзержинского, 7 | 0,13 | 0,992768 |  | 0,972890 |
| 230 | ул. Ленина, 1 к2 | 0,03 | 0,992768 |  | 0,967490 |
| 231 | ул. Дзержинского, 6 | 0,23 | 0,992765 |  | 0,974461 |
| 232 | ул. Фрунзе, 4 | 0,10 | 0,992764 |  | 0,970781 |
| 233 | ул. Крупской, 4а | 0,23 | 0,992760 |  | 0,970145 |
| 234 | ул. Пушкина, 17а | 0,03 | 0,992676 |  | 0,960550 |
| 235 | ул. Геофизиков, 14 | 0,02 | 0,992600 |  | 0,959880 |
| 236 | ул. Бумажников, 8 | 0,09 | 0,992441 |  | 0,960519 |
| 237 | ул. Бумажников, 6 | 0,08 | 0,992428 |  | 0,960519 |
| 238 | ул. Геофизиков, 14 | 0,05 | 0,992390 |  | 0,959883 |
| 239 | ул. Ленина, 1 | 0,06 | 0,992285 |  | 0,967576 |
| 240 | ул. Пушкина, 15 | 0,17 | 0,992061 |  | 0,961340 |
| 241 | ул. Бумажников, 5 | 0,10 | 0,991966 |  | 0,960569 |
| 242 | ул. Пушкина, 21 | 0,05 | 0,991812 |  | 0,960833 |
| 243 | ул. Большевистская, 56б | 0,02 | 0,991807 |  | 0,959807 |
| 244 | ул. Геофизиков, 14 | 0,10 | 0,991711 |  | 0,959882 |
| 245 | ул. Пушкина, 15 | 0,44 | 0,991665 |  | 0,960953 |
| 246 | Проспект Маяковского, 11 | 0,33 | 0,991588 |  | 0,960077 |
| 247 | Проспект Маяковского, 9 | 0,27 | 0,991451 |  | 0,962864 |
| 248 | ул. Большевистская, 56 к.3 | 0,04 | 0,991057 |  | 0,959806 |
| 249 | ул. Коммунистическая, 21б | 0,21 | 0,991002 |  | 0,966070 |
| 250 | ул. Геофизиков, 33 | 0,03 | 0,990744 |  | 0,963117 |
| 251 | ул. Коммунистическая, 42 | 0,09 | 0,990463 |  | 0,963802 |
| 252 | ул. Коммунистическая, 42а | 0,03 | 0,989810 |  | 0,962459 |
| 253 | ул. Коммунистическая, 12а | 0,09 | 0,989772 |  | 0,959754 |
| 254 | ул. Карла Маркса, 14 | 0,07 | 0,989590 |  | 0,959845 |
| 255 | ул. Карла Маркса, 16 | 0,07 | 0,989585 |  | 0,959880 |
| 256 | ул. Карла Маркса, 18 | 0,07 | 0,989576 |  | 0,959896 |
| 257 | ул. Карла Маркса, 20 | 0,07 | 0,989568 |  | 0,959900 |
| 258 | ул. Чапаева, 24 | 0,07 | 0,989544 |  | 0,959903 |
| 259 | ул. Карла Маркса, 22 | 0,07 | 0,989543 |  | 0,959910 |
| 260 | ул. Геофизиков, 31 | 0,09 | 0,989537 |  | 0,963836 |
| 261 | ул. Чапаева, 26 | 0,07 | 0,989536 |  | 0,959905 |
| 262 | ул. Чапаева, 22 | 0,07 | 0,989517 |  | 0,959857 |
| 263 | ул. Карла Маркса, 24 | 0,07 | 0,989503 |  | 0,959918 |
| 264 | ул. Коммунистическая, 56а | 0,24 | 0,988970 |  | 0,963894 |
| 265 | пр-кт Мира, 6 | 0,30 | 0,987470 |  | 0,959935 |
| 266 | ул. Карла Маркса, 29 | 0,03 | 0,987192 |  | 0,960025 |
| 267 | ул. Карла Маркса, 4в | 0,12 | 0,987126 |  | 0,960690 |
| 268 | ул. Карла Маркса, 4 | 0,19 | 0,987064 |  | 0,960732 |
| 269 | ул. Карла Маркса, 4в | 0,12 | 0,986782 |  | 0,961888 |
| 270 | пр-кт Мира, 6 | 0,69 | 0,986535 |  | 0,959935 |
| 271 | ул. Карла Маркса, 4г | 0,05 | 0,985740 |  | 0,959804 |
| 272 | ул. Карла Маркса, 23 | 0,14 | 0,985568 |  | 0,960352 |
| 273 | ул. Карла Маркса, 25 | 0,06 | 0,985543 |  | 0,960374 |
| 274 | ул. Трубная, 4 | 0,30 | 0,985520 |  | 0,960314 |
| 275 | ул. Карла Маркса, 27 | 0,06 | 0,985469 |  | 0,960517 |
| 276 | ул. Трубная, 4 | 0,22 | 0,985207 |  | 0,960271 |
| 277 | ул. Карла Маркса, 19 | 0,11 | 0,984349 |  | 0,959796 |
| 278 | ул. Карла Маркса, 21 | 0,10 | 0,984341 |  | 0,959796 |
| 279 | ул. Карла Маркса, 17 | 0,10 | 0,984312 |  | 0,959797 |
| 280 | пр-кт Мира, 13 | 0,09 | 0,983569 |  | 0,960513 |
| 281 | пр-кт Мира, 11 | 0,35 | 0,983561 |  | 0,960404 |
| 282 | Банковский пер, 3 | 0,20 | 0,983560 |  | 0,960809 |
| 283 | Банковский пер, 6 | 0,19 | 0,983560 |  | 0,960327 |
| 284 | Банковский пер, 4а | 0,05 | 0,983560 |  | 0,960283 |
| 285 | пр-кт Мира, 9/4 | 0,32 | 0,983535 |  | 0,960455 |
| 286 | ул. Свердлова, 2а | 0,09 | 0,983535 |  | 0,962158 |
| 287 | пр-кт Мира, 9/3 | 0,25 | 0,983512 |  | 0,960277 |
| 288 | пр-кт Мира, 9/2 | 0,68 | 0,983512 |  | 0,960277 |
| 289 | пр-кт Мира, 14 | 0,76 | 0,983512 |  | 0,960285 |
| 290 | Банковский пер, 4 | 0,28 | 0,983485 |  | 0,960281 |
| 291 | пр-кт Мира, 10 | 0,36 | 0,983483 |  | 0,960273 |
| 292 | пр-кт Мира, 9/1 | 0,75 | 0,983483 |  | 0,960412 |
| 293 | пр-кт Мира, 16 | 0,30 | 0,983460 |  | 0,960614 |
| 294 | пр-кт Мира, 20 | 0,04 | 0,983391 |  | 0,960271 |
| 295 | пр-кт Мира, 8 | 0,30 | 0,983261 |  | 0,960645 |
| 296 | пр-кт Мира, 7 | 0,26 | 0,983261 |  | 0,960405 |
| 297 | ул. Большевистская, 33б | 0,05 | 0,983260 |  | 0,961477 |
| 298 | ул. Большевистская, 33а | 0,06 | 0,983260 |  | 0,961049 |
| 299 | ул. Большевистская, 38 | 0,10 | 0,983194 |  | 0,960301 |
| 300 | ул. Большевистская, 36 | 0,11 | 0,983192 |  | 0,960300 |
| 301 | ул. Большевистская, 34а | 0,09 | 0,983192 |  | 0,960606 |
| 302 | ул. Большевистская, 34 | 0,13 | 0,983192 |  | 0,960312 |
| 303 | ул. Орджоникидзе, 4а | 0,23 | 0,983191 |  | 0,961860 |
| 304 | ул. Орджоникидзе, 2а | 0,09 | 0,983191 |  | 0,961275 |
| 305 | ул. Большевистская, 25 | 0,11 | 0,983191 |  | 0,960307 |
| 306 | ул. Орджоникидзе, 4 | 0,19 | 0,983191 |  | 0,962245 |
| 307 | ул. Большевистская, 32 | 0,10 | 0,983191 |  | 0,960288 |
| 308 | ул. Орджоникидзе, 2 | 0,29 | 0,983191 |  | 0,960684 |
| 309 | ул. Орджоникидзе, 4 | 0,19 | 0,983191 |  | 0,962247 |
| 310 | ул. Большевистская, 19 | 0,10 | 0,983191 |  | 0,960307 |
| 311 | ул. Большевистская, 13 | 0,14 | 0,983191 |  | 0,960308 |
| 312 | ул. Большевистская, 15 | 0,10 | 0,983191 |  | 0,960308 |
| 313 | ул. Большевистская, 30 | 0,10 | 0,983191 |  | 0,960293 |
| 314 | ул. Большевистская, 22а | 0,01 | 0,983191 |  | 0,960307 |
| 315 | ул. Большевистская, 21 | 0,07 | 0,983191 |  | 0,960382 |
| 316 | ул. Большевистская, 23 | 0,11 | 0,983191 |  | 0,960660 |
| 317 | ул. Орджоникидзе, 4 | 0,19 | 0,983191 |  | 0,962248 |
| 318 | ул. Орджоникидзе, 4б | 0,23 | 0,983191 |  | 0,962924 |
| 319 | ул. Большевистская, 17 | 0,10 | 0,983191 |  | 0,960307 |
| 320 | ул. Орджоникидзе, 4 | 0,19 | 0,983191 |  | 0,962244 |
| 321 | ул. Орджоникидзе, 2 | 0,29 | 0,983191 |  | 0,961426 |
| 322 | пр-кт Мира, 8а | 0,22 | 0,983191 |  | 0,960602 |
| 323 | ул. Чехова, 1 | 0,09 | 0,983191 |  | 0,960303 |
| 324 | ул. Большевистская, 28 | 0,14 | 0,983191 |  | 0,960302 |
| 325 | ул. Большевистская, 16 | 0,14 | 0,983191 |  | 0,960309 |
| 326 | ул. Большевистская, 22 | 0,07 | 0,983191 |  | 0,960305 |
| 327 | ул. Большевистская, 27 | 0,12 | 0,983191 |  | 0,960334 |
| 328 | ул. Чехова, 3 | 0,06 | 0,983190 |  | 0,960311 |
| 329 | ул. Свердлова, 10 | 0,04 | 0,983190 |  | 0,961229 |
| 330 | ул. Свердлова, 12 | 0,03 | 0,983190 |  | 0,960876 |
| 331 | ул. Свердлова, 16 | 0,10 | 0,983190 |  | 0,960637 |
| 332 | ул. Чехова, 5 | 0,12 | 0,983190 |  | 0,960316 |
| 333 | ул. Чехова, 4 | 0,09 | 0,983190 |  | 0,960313 |
| 334 | ул. Чехова, 2 | 0,09 | 0,983190 |  | 0,960364 |
| 335 | ул. Карла Маркса, 4б | 0,15 | 0,983109 |  | 0,960272 |
| 336 | ул. Карла Маркса, 13 | 0,05 | 0,981600 |  | 0,960608 |
| 337 | ул. Большевистская, 24а | 0,03 | 0,981579 |  | 0,960593 |
| 338 | ул. Карла Маркса, 11 | 0,11 | 0,981573 |  | 0,960834 |
| 339 | ул. Карла Маркса, 15 | 0,05 | 0,981563 |  | 0,960593 |
| 340 | ул. Школьная, 16а | 0,02 | 0,981227 |  | 0,960272 |
| 341 | ул. Школьная, 7 | 0,09 | 0,980712 |  | 0,960684 |
| 342 | ул. Школьная, 7а | 0,11 | 0,980712 |  | 0,961225 |
| 343 | ул. Школьная, 12 | 0,18 | 0,980712 |  | 0,960649 |
| 344 | ул. Свердлова, 18 | 0,05 | 0,980712 |  | 0,960725 |
| 345 | ул. Коммунистическая, 56 | 0,10 | 0,980458 |  | 0,961197 |
| 346 | ул. Коммунистическая, 56 | 0,15 | 0,980458 |  | 0,962982 |
| 347 | ул. Геофизиков, 23 | 0,10 | 0,980456 |  | 0,961096 |
| 348 | ул. Геофизиков, 23 | 0,12 | 0,980455 |  | 0,962035 |
| 349 | ул. Геофизиков, 23 | 0,10 | 0,980452 |  | 0,963138 |
| 350 | ул. Карла Маркса, 4а | 0,12 | 0,980451 |  | 0,959795 |
| 351 | ул. Геофизиков, 9 | 0,02 | 0,980449 |  | 0,964473 |
| 352 | ул. Геофизиков, 9 | 0,03 | 0,980449 |  | 0,964473 |
| 353 | ул. Геофизиков, 19 | 0,02 | 0,980446 |  | 0,963774 |
| 354 | ул. Чапаева, 9 | 0,17 | 0,980411 |  | 0,959804 |
| 355 | ул. Чапаева, 11а | 0,08 | 0,980401 |  | 0,960050 |
| 356 | пер. Василия Шваи, 2 | 0,27 | 0,980385 |  | 0,960250 |
| 357 | ул. Чапаева, 13 | 0,07 | 0,980336 |  | 0,959808 |
| 358 | ул. Чапаева, 4 | 0,18 | 0,980330 |  | 0,960486 |
| 359 | ул. Школьная, 16 | 0,21 | 0,980263 |  | 0,961422 |
| 360 | ул. Шоссейная, 3 | 0,26 | 0,980263 |  | 0,963045 |
| 361 | ул. Калинина, 4 | 0,28 | 0,980263 |  | 0,962113 |
| 362 | ул. Школьная, 18 | 0,11 | 0,980263 |  | 0,962356 |
| 363 | ул. Шоссейная, 9 | 0,26 | 0,980263 |  | 0,962693 |
| 364 | ул. Карла Либкнехта, 19 | 0,37 | 0,980263 |  | 0,962416 |
| 365 | ул. Калинина, 4а | 0,01 | 0,980263 |  | 0,962417 |
| 366 | ул. Школьная, 22 | 0,28 | 0,980241 |  | 0,960286 |
| 367 | ул. Школьная, 20 | 0,26 | 0,980241 |  | 0,960276 |
| 368 | ул. Калинина, 3 | 0,26 | 0,980241 |  | 0,961044 |
| 369 | ул. Школьная, 24 | 0,30 | 0,980241 |  | 0,960286 |
| 370 | ул. Шоссейная, 5 | 0,26 | 0,980241 |  | 0,962933 |
| 371 | ул. Калинина, 3а | 0,23 | 0,980240 |  | 0,961467 |
| 372 | ул. 50 лет Октября, 1а | 0,02 | 0,980240 |  | 0,962556 |
| 373 | ул. 50 лет Октября, 4 | 0,38 | 0,980240 |  | 0,964537 |
| 374 | ул. 50 лет Октября, 3 | 0,38 | 0,980240 |  | 0,964063 |
| 375 | ул. 50 лет Октября, 5 | 0,36 | 0,980240 |  | 0,964509 |
| 376 | ул. 50 лет Октября, 2а | 0,19 | 0,980240 |  | 0,961529 |
| 377 | ул. 50 лет Октября, 6а | 0,18 | 0,980236 |  | 0,963986 |
| 378 | ул. Шоссейная, 7 | 0,26 | 0,980215 |  | 0,962729 |
| 379 | пер. Василия Шваи, 3/6 | 0,36 | 0,980201 |  | 0,959799 |
| 380 | ул. Карла Маркса, 3а | 0,22 | 0,980168 |  | 0,960260 |
| 381 | ул. 50 лет Октября, 1 | 0,22 | 0,980166 |  | 0,962550 |
| 382 | ул. 50 лет Октября, 1 | 0,19 | 0,980166 |  | 0,962550 |
| 383 | ул. Карла Либкнехта, 7 | 0,37 | 0,980143 |  | 0,959929 |
| 384 | ул. Карла Маркса, 1 | 0,33 | 0,980142 |  | 0,960016 |
| 385 | ул. Чапаева, 11 | 0,07 | 0,980139 |  | 0,959808 |
| 386 | ул. Карла Маркса, 4б | 0,25 | 0,980136 |  | 0,960834 |
| 387 | ул. Карла Маркса, 2а | 0,10 | 0,980030 |  | 0,960329 |
| 388 | ул. Карла Маркса, 3 | 0,20 | 0,979984 |  | 0,960017 |
| 389 | ул. Чапаева, 7а | 0,04 | 0,979969 |  | 0,960415 |
| 390 | ул. Чапаева, 15 | 0,10 | 0,979883 |  | 0,960415 |
| 391 | ул. Чапаева, 5 | 0,19 | 0,979829 |  | 0,961061 |
| 392 | ул. Чапаева, 7 | 0,21 | 0,979702 |  | 0,960172 |
| 393 | ул. Карла Маркса, 2 | 0,27 | 0,979614 |  | 0,959923 |
| 394 | ул. Чапаева, 17 | 0,07 | 0,979544 |  | 0,961985 |
| 395 | ул. Карла Маркса, 4 | 0,18 | 0,979533 |  | 0,959868 |
| 396 | ул. Пушкина, 2 | 0,11 | 0,979511 |  | 0,959812 |
| 397 | ул. Большевистская, 7 | 0,05 | 0,979396 |  | 0,960736 |
| 398 | ул. Большевистская, 9 | 0,12 | 0,979396 |  | 0,960694 |
| 399 | ул. Большевистская, 8 | 0,06 | 0,979395 |  | 0,960277 |
| 400 | ул. Карла Маркса, 5 | 0,08 | 0,979395 |  | 0,960282 |
| 401 | ул. Школьная, 10 | 0,10 | 0,979395 |  | 0,961077 |
| 402 | ул. Большевистская, 5 | 0,10 | 0,979395 |  | 0,960986 |
| 403 | ул. Большевистская, 12 | 0,06 | 0,979395 |  | 0,960274 |
| 404 | ул. Большевистская, 14 | 0,19 | 0,979395 |  | 0,960274 |
| 405 | ул. Большевистская, 10 | 0,11 | 0,979395 |  | 0,960275 |
| 406 | ул. Школьная, 4 | 0,06 | 0,979395 |  | 0,960274 |
| 407 | ул. Калинина, 5 | 0,29 | 0,979274 |  | 0,961474 |
| 408 | ул. Калинина, 9 | 0,33 | 0,979274 |  | 0,961818 |
| 409 | ул. Калинина, 5б | 0,05 | 0,979274 |  | 0,960798 |
| 410 | ул. Чапаева 3а | 0,21 | 0,979264 |  | 0,961764 |
| 411 | ул. Калинина, 7 | 0,28 | 0,979201 |  | 0,960914 |
| 412 | ул. Калинина, 5/2 | 0,27 | 0,979201 |  | 0,960796 |
| 413 | ул. Калинина, 5а | 0,03 | 0,979201 |  | 0,961377 |
| 414 | ул. Пушкина, 2 корп. 1 | 0,17 | 0,979172 |  | 0,960292 |
| 415 | ул. Шоссейная, 1 (лев.кр) | 0,24 | 0,979026 |  | 0,960309 |
| 416 | ул. Карла Маркса, 9 | 0,17 | 0,978936 |  | 0,960470 |
| 417 | ул. Пушкина, 2 корп. 3 | 0,56 | 0,978926 |  | 0,960032 |
| 418 | ул. Пушкина, 2 корп. 7 | 0,04 | 0,978901 |  | 0,959989 |
| 419 | ул. Пушкина, 2 | 0,14 | 0,978764 |  | 0,963490 |
| 420 | ул. Пушкина, 10 | 0,39 | 0,978725 |  | 0,959807 |
| 421 | ул. Пушкина, 2 корп.2 | 0,20 | 0,978695 |  | 0,960086 |
| 422 | ул. Шоссейная, 1 (прав.кр) | 0,15 | 0,978626 |  | 0,960658 |
| 423 | ул. Карла Либкнехта, 17 | 0,23 | 0,978625 |  | 0,962221 |
| 424 | ул. Калинина, 10 | 0,28 | 0,978625 |  | 0,963667 |
| 425 | ул. Калинина, 6 | 0,35 | 0,978625 |  | 0,963302 |
| 426 | ул. Суворова, 1 | 0,07 | 0,978625 |  | 0,961303 |
| 427 | ул. Калинина, 10а | 0,18 | 0,978625 |  | 0,962147 |
| 428 | ул. Карла Либкнехта, 21 | 0,43 | 0,978625 |  | 0,962157 |
| 429 | ул. Карла Либкнехта, 10 ст.3 | 0,02 | 0,978621 |  | 0,960277 |
| 430 | ул. Карла Либкнехта, 10 | 0,37 | 0,978621 |  | 0,960274 |
| 431 | ул. Комарова, 4а | 0,23 | 0,978618 |  | 0,964606 |
| 432 | Гознаковский пер, 4 | 0,23 | 0,978618 |  | 0,963079 |
| 433 | Гознаковский пер, 2 | 0,27 | 0,978618 |  | 0,961874 |
| 434 | Гознаковский пер, 5 | 0,09 | 0,978617 |  | 0,964488 |
| 435 | ул. Карла Либкнехта, 8 | 0,26 | 0,978613 |  | 0,960333 |
| 436 | ул. Карла Либкнехта, 6а | 0,04 | 0,978609 |  | 0,960398 |
| 437 | ул. Карла Либкнехта, 4б | 0,26 | 0,978605 |  | 0,961000 |
| 438 | ул. Карла Либкнехта, 6 | 0,22 | 0,978605 |  | 0,960339 |
| 439 | ул. Комарова, 7 | 0,71 | 0,978604 |  | 0,963185 |
| 440 | ул. Комарова, 4 | 0,28 | 0,978604 |  | 0,964154 |
| 441 | Гознаковский пер, 3 | 0,38 | 0,978604 |  | 0,961939 |
| 442 | ул. Карла Либкнехта, 4а | 0,26 | 0,978604 |  | 0,961599 |
| 443 | ул. Карла Либкнехта, 4 | 0,03 | 0,978601 |  | 0,960343 |
| 444 | ул. Большевистская, 3 | 0,05 | 0,978600 |  | 0,960342 |
| 445 | ул. Карла Либкнехта, 1 | 0,30 | 0,978599 |  | 0,960283 |
| 446 | ул. Карла Либкнехта, 3 | 0,28 | 0,978599 |  | 0,960283 |
| 447 | ул. Шоссейная, 8 | 0,27 | 0,978599 |  | 0,960279 |
| 448 | ул. Шоссейная, 4 | 0,18 | 0,978599 |  | 0,960274 |
| 449 | ул. Шоссейная, 6 | 0,17 | 0,978599 |  | 0,960277 |
| 450 | ул. Карла Либкнехта, 2 | 0,18 | 0,978599 |  | 0,960276 |
| 451 | ул. Карла Либкнехта, 1а | 0,11 | 0,978599 |  | 0,960288 |
| 452 | ул. Карла Либкнехта, 2б | 0,32 | 0,978598 |  | 0,962286 |
| 453 | ул. Карла Либкнехта, 2а | 0,12 | 0,978598 |  | 0,962131 |
| 454 | Пальтинский пер, 3а | 0,47 | 0,978597 |  | 0,963686 |
| 455 | ул. Комарова, 14 | 0,25 | 0,978597 |  | 0,966125 |
| 456 | ул. Комарова, 12 | 0,28 | 0,978597 |  | 0,965328 |
| 457 | Пальтинский пер, 5 | 0,28 | 0,978597 |  | 0,965983 |
| 458 | Пальтинский пер, 4 | 0,30 | 0,978596 |  | 0,964666 |
| 459 | Пальтинский пер, 3 | 0,37 | 0,978596 |  | 0,964647 |
| 460 | ул. Чапаева, 39а | 0,05 | 0,978585 |  | 0,964146 |
| 461 | ул. Калинина, 8 | 0,38 | 0,978552 |  | 0,962713 |
| 462 | Гознаковский пер, 6 | 0,36 | 0,978545 |  | 0,963809 |
| 463 | ул. Комарова, 6 | 0,37 | 0,978531 |  | 0,963250 |
| 464 | ул. Карла Либкнехта, 5 | 0,27 | 0,978526 |  | 0,960378 |
| 465 | ул. Чапаева, 3 | 0,09 | 0,978453 |  | 0,960564 |
| 466 | ул. Чапаева, 65 | 0,27 | 0,978433 |  | 0,961652 |
| 467 | ул. Чапаева, 41а | 0,02 | 0,978340 |  | 0,963020 |
| 468 | ул. Чапаева, 33 | 0,43 | 0,978330 |  | 0,967984 |
| 469 | ул. Большевистская, 1 | 0,25 | 0,978290 |  | 0,960339 |
| 470 | ул. Чапаева, 19 | 0,04 | 0,978281 |  | 0,968012 |
| 471 | ул. Чапаева, 49 | 0,11 | 0,978253 |  | 0,962032 |
| 472 | ул. Чапаева, 21а | 0,01 | 0,978252 |  | 0,968554 |
| 473 | ул. Чапаева, 19 | 0,45 | 0,978226 |  | 0,968012 |
| 474 | ул. Чапаева, 39 | 0,22 | 0,978178 |  | 0,963562 |
| 475 | ул. Чапаева, 63 | 0,27 | 0,978151 |  | 0,963897 |
| 476 | ул. Суворова, 3 | 0,40 | 0,978100 |  | 0,962818 |
| 477 | ул. Калинина, 11 | 0,30 | 0,978100 |  | 0,961286 |
| 478 | ул. Калинина, 13 | 0,34 | 0,978100 |  | 0,961408 |
| 479 | ул. Калинина, 16 | 0,29 | 0,978100 |  | 0,961361 |
| 480 | ул. 50 лет Октября, 11 | 0,21 | 0,978099 |  | 0,963289 |
| 481 | ул. 50 лет Октября, 5а | 0,21 | 0,978098 |  | 0,962702 |
| 482 | ул. 50 лет Октября, 7 | 0,20 | 0,978098 |  | 0,962735 |
| 483 | ул. Чапаева, 29 | 0,28 | 0,978081 |  | 0,967997 |
| 484 | ул. Чапаева, 37 | 0,21 | 0,978073 |  | 0,965652 |
| 485 | ул. Чапаева, 31 | 0,19 | 0,978069 |  | 0,967991 |
| 486 | ул. Чапаева, 51 | 0,20 | 0,978068 |  | 0,961124 |
| 487 | ул. Чапаева, 41 | 0,07 | 0,978056 |  | 0,963452 |
| 488 | ул. Чапаева, 35 | 0,49 | 0,978039 |  | 0,965969 |
| 489 | ул. Суворова, 5 | 0,41 | 0,978027 |  | 0,961694 |
| 490 | ул. Калинина, 12 | 0,16 | 0,978027 |  | 0,962420 |
| 491 | ул. Калинина, 14 | 0,22 | 0,978027 |  | 0,961646 |
| 492 | ул. Калинина, 12 | 0,16 | 0,978027 |  | 0,962420 |
| 493 | ул. Чапаева, 53 | 0,21 | 0,978011 |  | 0,961514 |
| 494 | ул. Пушкина, 12 | 0,28 | 0,978002 |  | 0,961676 |
| 495 | ул. Чапаева, 55 | 0,27 | 0,977999 |  | 0,965865 |
| 496 | ул. Пушкина, 2 корп. 4 | 0,31 | 0,977978 |  | 0,962526 |
| 497 | ул. Чапаева, 25 | 0,24 | 0,977973 |  | 0,968007 |
| 498 | ул. Чапаева, 27 | 0,12 | 0,977973 |  | 0,968001 |
| 499 | ул. Чапаева, 47 | 0,20 | 0,977950 |  | 0,962834 |
| 500 | ул. Чапаева, 67 | 0,23 | 0,977943 |  | 0,962889 |
| 501 | ул. Чапаева, 23 | 0,24 | 0,977930 |  | 0,968013 |
| 502 | ул. Чапаева, 29а | 0,09 | 0,977927 |  | 0,968000 |
| 503 | ул. Чапаева, 45 | 0,20 | 0,977897 |  | 0,963076 |
| 504 | ул. Чапаева, 59 | 0,26 | 0,977876 |  | 0,963449 |
| 505 | ул. Чапаева, 61 | 0,26 | 0,977832 |  | 0,963056 |
| 506 | ул. Чапаева, 69 | 0,14 | 0,977821 |  | 0,964177 |
| 507 | ул. Чапаева, 57 | 0,12 | 0,977820 |  | 0,964479 |
| 508 | ул. Чапаева, 57а | 0,15 | 0,977818 |  | 0,964937 |
| 509 | ул. Большевистская, 6 | 0,19 | 0,977798 |  | 0,960377 |
| 510 | ул. Чапаева, 33 | 0,02 | 0,977767 |  | 0,968011 |
| 511 | ул. Пушкина, 2 корп. 6 | 0,02 | 0,977709 |  | 0,960263 |
| 512 | ул. Калинина, 15 | 0,30 | 0,977651 |  | 0,960992 |
| 513 | ул. Калинина, 17 | 0,26 | 0,977616 |  | 0,961889 |
| 514 | ул. Калинина, 17 | 0,26 | 0,977616 |  | 0,962110 |
| 515 | ул. Калинина, 17 | 0,26 | 0,977616 |  | 0,961944 |
| 516 | ул. Запальта, 17/2 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,961886 |
| 517 | ул. Пугачева, 11 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,962367 |
| 518 | ул. Запальта, 17/4 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,962089 |
| 519 | ул. Пугачева, 17 | 0,06 | 0,977615 |  | 0,962140 |
| 520 | ул. Запальта, 18/2 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,961792 |
| 521 | ул. Калинина, 19 | 0,09 | 0,977615 |  | 0,960968 |
| 522 | ул. Запальта, 17/5 | 0,06 | 0,977615 |  | 0,962072 |
| 523 | ул. Запальта, 18/1 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,961792 |
| 524 | ул. Запальта, 17/1 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,961890 |
| 525 | ул. Пугачева, 19 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,962140 |
| 526 | ул. Запальта, 18/3 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,961948 |
| 527 | ул. Запальта, 17/3 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,962092 |
| 528 | ул. Пугачева, 13 | 0,07 | 0,977615 |  | 0,962326 |
| 529 | ул. Калинина, 17 | 0,26 | 0,977543 |  | 0,961999 |
| 530 | ул. Чапаева, 21 | 0,13 | 0,977534 |  | 0,969205 |
| 531 | ул. Пушкина, 6 | 0,30 | 0,977522 |  | 0,963858 |
| 532 | ул. Пушкина, 4 | 0,28 | 0,977489 |  | 0,964290 |
| 533 | ул. Чапаева, 43 | 0,34 | 0,977460 |  | 0,963617 |
| 534 | ул. Пушкина, 8 | 0,18 | 0,977436 |  | 0,964108 |
| 535 | ул. Пушкина, 1а | 0,20 | 0,977402 |  | 0,966261 |
| 536 | ул. Большевистская, 2 | 0,13 | 0,977348 |  | 0,960386 |
| 537 | ул. Большевистская, 4 | 0,11 | 0,977348 |  | 0,960272 |
| 538 | ул. Василия Шваи, 4 | 0,00 | 0,976049 |  | 0,959870 |
| 539 | ул. Пушкина, 14 | 0,30 | 0,976016 |  | 0,961521 |
| 540 | Комсомольский проспект, 20 | 0,12 | 0,975733 |  | 0,960274 |
| 541 | ул. Пушкина, 2а | 0,02 | 0,975717 |  | 0,963955 |
| 542 | ул. Чапаева, 33б | 0,07 | 0,975696 |  | 0,968031 |
| 543 | ул. Культуры, 4 | 0,31 | 0,974563 |  | 0,959800 |
| 544 | ул. Культуры, 6 | 0,26 | 0,974464 |  | 0,960625 |
| 545 | Комсомольский проспект, 19 | 0,07 | 0,974461 |  | 0,959800 |
| 546 | ул. Большевистская, 37 | 0,21 | 0,974438 |  | 0,959797 |
| 547 | ул. Культуры, 4а | 0,20 | 0,974438 |  | 0,960857 |
| 548 | Комсомольский проспект, 17 | 0,05 | 0,974436 |  | 0,959800 |
| 549 | ул. Геофизиков, 7 | 0,09 | 0,974421 |  | 0,962110 |
| 550 | Комсомольский проспект, 23 | 0,11 | 0,974420 |  | 0,959803 |
| 551 | ул. Геофизиков, 19 к2 | 0,17 | 0,974418 |  | 0,960348 |
| 552 | ул. Геофизиков, 19 к1 | 0,06 | 0,974417 |  | 0,960997 |
| 553 | Комсомольский проспект, 21 | 0,18 | 0,974397 |  | 0,959802 |
| 554 | ул. Геофизиков, 2 | 0,17 | 0,974396 |  | 0,959805 |
| 555 | ул. Геофизиков, 2 | 0,06 | 0,974391 |  | 0,959805 |
| 556 | ул. Геофизиков, 2 | 0,05 | 0,974359 |  | 0,959806 |
| 557 | Комсомольский проспект, 17 | 0,25 | 0,974330 |  | 0,959800 |
| 558 | Проспект Маяковского, 14 | 0,12 | 0,974231 |  | 0,961318 |
| 559 | ул. Шоссейная, 17 | 0,20 | 0,974228 |  | 0,965648 |
| 560 | ул. Шоссейная, 10а | 0,01 | 0,974228 |  | 0,960335 |
| 561 | ул. Шоссейная, 17 | 0,31 | 0,974228 |  | 0,965648 |
| 562 | ул. Шоссейная, 17 | 0,17 | 0,974228 |  | 0,965648 |
| 563 | ул. Геофизиков, 7 | 0,11 | 0,974040 |  | 0,962052 |
| 564 | ул. Пушкина, 16 | 0,40 | 0,973562 |  | 0,960663 |
| 565 | Комсомольский проспект, 15 | 0,12 | 0,973404 |  | 0,959795 |
| 566 | Комсомольский проспект, 22 | 0,11 | 0,972943 |  | 0,959799 |
| 567 | Комсомольский проспект, 24 | 0,39 | 0,972762 |  | 0,959798 |
| 568 | ул. Геофизиков, 7а/1 | 0,10 | 0,972509 |  | 0,960274 |
| 569 | ул. Геофизиков, 7а | 0,15 | 0,972508 |  | 0,960271 |
| 570 | Комсомольский проспект, 22 | 0,11 | 0,971572 |  | 0,959798 |
| 571 | ул. Чапаева, 19 | 0,54 | 0,971045 |  | 0,968021 |
| 572 | ул. Чапаева, 33б | 0,70 | 0,969315 |  | 0,968011 |
| 573 | ул. Чапаева, 33а | 0,15 | 0,966834 |  | 0,967978 |
| 574 | Комсомольский проспект, 2а | 0,03 | 0,962906 |  | 0,959899 |
| 575 | ул. Геофизиков, 6 | 0,24 | 0,962856 |  | 0,959930 |
| 576 | Проспект Маяковского, 20 | 0,17 | 0,962807 |  | 0,959905 |
| 577 | Комсомольский проспект, 17а | 0,04 | 0,962749 |  | 0,959900 |
| 578 | ул. Геофизиков, 4 | 0,07 | 0,962732 |  | 0,959956 |
| 579 | Проспект Маяковского, 18 | 0,08 | 0,962643 |  | 0,959908 |
| 580 | ул. Геофизиков, 4 | 0,22 | 0,962640 |  | 0,959966 |
| 581 | Проспект Маяковского, 16 | 0,31 | 0,962540 |  | 0,960131 |
| 582 | Комсомольский проспект, 13 | 0,26 | 0,962290 |  | 0,960829 |
| 583 | Комсомольский проспект, 9 | 0,24 | 0,962035 |  | 0,960901 |
| 584 | ул. Культуры, 3 | 0,20 | 0,962012 |  | 0,961610 |
| 585 | ул. Культуры, 3а | 0,08 | 0,961992 |  | 0,962464 |
| 586 | Проспект Маяковского, 8 | 0,29 | 0,961925 |  | 0,963962 |
| 587 | ул. Культуры, 5 | 0,19 | 0,961693 |  | 0,963347 |
| 588 | Проспект Маяковского, 12 | 0,24 | 0,961659 |  | 0,963963 |
| 589 | Проспект Маяковского, 6 | 0,30 | 0,961602 |  | 0,964367 |
| 590 | ул. Пушкина, 18 | 0,23 | 0,959498 |  | 0,959819 |
| 591 | ул. Чапаева, 46 | 0,26 | 0,959459 |  | 0,959957 |
| 592 | ул. Большевистская, 52/1 | 0,03 | 0,959041 |  | 0,960295 |
| 593 | ул. Карла Маркса, 42 | 0,09 | 0,958999 |  | 0,961086 |
| 594 | ул. Карла Маркса, 44 | 0,05 | 0,958961 |  | 0,961249 |
| 595 | ул. Карла Маркса, 46 | 0,05 | 0,958942 |  | 0,961446 |
| 596 | ул. Карла Маркса, 48 | 0,05 | 0,958881 |  | 0,961663 |
| 597 | ул. Карла Маркса, 50 | 0,09 | 0,958814 |  | 0,961865 |
| 598 | ул. Пушкина, 13 | 0,25 | 0,958807 |  | 0,959967 |
| 599 | ул. Пушкина, 11 | 0,25 | 0,958351 |  | 0,960688 |
| 600 | ул. Пушкина, 9 | 0,24 | 0,958234 |  | 0,961314 |
| 601 | ул. Коммунистическая, 1а | 0,08 | 0,958191 |  | 0,961748 |
| 602 | ул. Большевистская, 52а | 0,63 | 0,958106 |  | 0,959800 |
| 603 | ул. Коммунистическая, 1б | 0,08 | 0,958096 |  | 0,960478 |
| 604 | ул. Большевистская, 52 | 0,16 | 0,958096 |  | 0,959799 |
| 605 | ул. Большевистская, 52 | 0,03 | 0,958015 |  | 0,959982 |
| 606 | ул. Большевистская, 54 | 0,34 | 0,957982 |  | 0,959818 |
| 607 | ул. Большевистская, 46 | 0,18 | 0,957980 |  | 0,959995 |
| 608 | ул. Большевистская, 50 | 0,09 | 0,957837 |  | 0,959930 |
| 609 | Комсомольский проспект, 8/35 | 0,19 | 0,957224 |  | 0,960474 |
| 610 | ул. Большевистская, 33в | 0,12 | 0,957196 |  | 0,961108 |
| 611 | Комсомольский проспект, 12 | 0,32 | 0,957193 |  | 0,960738 |
| 612 | Комсомольский проспект, 5 | 0,29 | 0,957171 |  | 0,960984 |
| 613 | Комсомольский проспект, 7 | 0,30 | 0,957171 |  | 0,961375 |
| 614 | ул. Большевистская, 33в | 0,12 | 0,957065 |  | 0,960990 |
| 615 | , | 0,11 | 0,956916 |  | 0,960866 |
| 616 | пр-кт Мира, 7а | 0,10 | 0,956852 |  | 0,961659 |
| 617 | Комсомольский проспект, 8/35 | 0,20 | 0,956825 |  | 0,960342 |
| 618 | ул. Большевистская, 39 | 0,25 | 0,956698 |  | 0,961552 |
| 619 | ул. Большевистская, 41 | 0,27 | 0,956544 |  | 0,962242 |
| 620 | Комсомольский проспект, 7а | 0,20 | 0,956480 |  | 0,962579 |
| 621 | пр-кт Мира, 18 | 0,15 | 0,956329 |  | 0,960639 |
| 622 | ул. Чапаева, 22а | 0,16 | 0,954399 |  | 0,959798 |
| 623 | ул. Комарова, 2 | 0,01 | 0,951444 |  | 0,960298 |
| 624 | ул. Комарова, 1а | 0,38 | 0,951444 |  | 0,960713 |
| 625 | ул. Комарова, 9 | 0,54 | 0,951444 |  | 0,962072 |
| 626 | Пальтинский пер, 8 | 0,41 | 0,951444 |  | 0,962791 |
| 627 | ул. Комарова, 3 | 0,68 | 0,951444 |  | 0,961603 |
| 628 | ул. Комарова, 5 | 0,24 | 0,951444 |  | 0,961929 |
| 629 | ул. Комарова, 1 | 0,54 | 0,951444 |  | 0,961236 |
| 630 | Пальтинский пер, 6 | 0,33 | 0,951432 |  | 0,962768 |
| 631 | ул. Комарова, 11 | 0,67 | 0,951432 |  | 0,962301 |
| 632 | ул. Карла Маркса, 36 | 0,14 | 0,948458 |  | 0,960275 |
| 633 | ул. Карла Маркса, 38 | 0,09 | 0,948458 |  | 0,960276 |
| 634 | ул. Карла Маркса, 63 | 0,08 | 0,947191 |  | 0,960005 |
| 635 | ул. Большевистская, 56 Лит.Е | 0,16 | 0,947149 |  | 0,959794 |
| 636 | ул. Чапаева, 40 | 0,13 | 0,947143 |  | 0,959893 |
| 637 | ул. Большевистская, 56 к.2 | 0,04 | 0,947003 |  | 0,959793 |
| 638 | ул. Большевистская, 56 к.1 | 0,05 | 0,946923 |  | 0,959796 |
| 639 | ул. Карла Маркса, 47 | 0,07 | 0,946861 |  | 0,959794 |
| 640 | ул. Карла Маркса, 51 | 0,07 | 0,946855 |  | 0,959794 |
| 641 | ул. Карла Маркса, 59 | 0,03 | 0,946805 |  | 0,959795 |
| 642 | Проспект Маяковского, 3 | 0,09 | 0,946795 |  | 0,959794 |
| 643 | ул. Карла Маркса, 65 | 0,07 | 0,946606 |  | 0,960086 |
| 644 | ул. Карла Маркса, 45 | 0,07 | 0,946581 |  | 0,960011 |
| 645 | ул. Большевистская, 56 к.1 | 0,05 | 0,946554 |  | 0,959798 |
| 646 | Проспект Маяковского, 7 | 0,17 | 0,946540 |  | 0,959801 |
| 647 | ул. Карла Маркса, 67 | 0,09 | 0,946475 |  | 0,960195 |
| 648 | ул. Большевистская, 56 к.1 | 0,09 | 0,946391 |  | 0,959801 |
| 649 | Рождественский проезд, 5а | 0,42 | 0,946261 |  | 0,960414 |
| 650 | Рождественский проезд, 3 | 0,40 | 0,946261 |  | 0,960432 |
| 651 | ул. Сосновая горка, 7 | 0,72 | 0,946261 |  | 0,960426 |
| 652 | ул. Калинина, 18 | 0,23 | 0,946261 |  | 0,960418 |
| 653 | Рождественский проезд, 3а | 0,34 | 0,946261 |  | 0,960422 |
| 654 | Рябиновый проезд, 4 | 0,34 | 0,946261 |  | 0,960411 |
| 655 | ул. Сосновая горка, 9 | 0,04 | 0,946261 |  | 0,960431 |
| 656 | Рябиновый проезд, 2 | 0,33 | 0,946260 |  | 0,960412 |
| 657 | Рождественский проезд, 3б | 0,34 | 0,946260 |  | 0,960416 |
| 658 | ул. Декабристов, 25 | 0,35 | 0,946260 |  | 0,960358 |
| 659 | ул. Калинина, 22 | 0,34 | 0,946260 |  | 0,960397 |
| 660 | Рябиновый проезд, 5 | 0,23 | 0,946260 |  | 0,960389 |
| 661 | ул. Карла Маркса, 41а | 0,49 | 0,945879 |  | 0,959794 |
| 662 | ул. Большевистская, 56 | 0,09 | 0,945059 |  | 0,959795 |
| 663 | ул. Карла Маркса, 14а | 0,24 | 0,944210 |  | 0,959794 |
| 664 | ул. Карла Маркса, 34 | 0,19 | 0,944127 |  | 0,960065 |
| 665 | Комсомольский проспект, 11 | 0,20 | 0,944031 |  | 0,959826 |
| 666 | Комсомольский проспект, 16 | 0,44 | 0,940722 |  | 0,960958 |
| 667 | ул. Проспект Маяковского, 1 | 0,22 | 0,940722 |  | 0,959908 |
| 668 | ул. Карла Маркса, 28 | 0,06 | 0,940722 |  | 0,959928 |
| 669 | ул. Чапаева, 36 | 0,06 | 0,940722 |  | 0,959923 |